## Rekapitulace
Rekapitulace - Vrt ČT2B
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Stavební elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Měření a regulace | 0 | 0 | 0
ASŘTP | 0 | 0 | 0
Přenosové zařízení | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot
| Vrt ČT2B | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Dno kabelové jednodílné ŠxH 1000x500
| 1 | ks | 2: Panel montážní ocelový VxŠ 530x430
| 1 | ks | 2: Podstavec - boční díl VxH 200x500
| 1 | ks | 2: Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x1000
| 4 | sada | 2: Příčník jednoduchý H 500
| 1 | ks | 2: Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x1000x500
| 1 | ks | 2: Rozvodnice plastová, plné dveře VxŠxH 530x430x200, IP66
| 1 | ks | 2: Sada bočnic VxH 2000x500
| 2 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | 2: Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 3 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový výkonový 200A, 25kA, (nast.0,7-1xIn)
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C25/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C80/3, 15kA
| 2 | ks | 2: Kondenzátor kompenzační 30kVAr
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 1 | ks | 2: Kontakt pomocný 2xNO
| 4 | ks | 2: Kryt svorek dlouhý 3p, (100/160/250)
| 1 | ks | 2: Mřížka větrací IP54 (268x248mm)
| 1 | ks | 2: Odpínač pojistkový 3p, vel.000 (do 50mm2)
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat
| 2 | ks | 2: Příslušenství ke kondenzátoru objimka
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 2 | ks | 2: Relé pomocné kompletní 1x přepín.kontakt, 24V ss
| 7 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 2 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Relé vlhkostní 1x přep.kontakt
| 1 | ks | 2: Spoušť napěťová AC 220-240V 50Hz (100/160/250)
| 1 | ks | 2: Spouštěč motorů 6-10A
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový 12A/230V
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový 18A/230V
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí třípólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová zdvojená 150mm2 šedá
| 8 | ks | 2: Svorkovnice řadová 150mm2 šedá
| 1 | ks | 2: Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý
| 2 | ks | 2: Těleso topné 20W, IP54
| 1 | ks | 2: Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A
| 1 | ks | 2: Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60°C), 10A
| 1 | ks | 2: Ventilátor 300m3/h, 230V, IP54 (268x248mm)
| 1 | ks | 2: Zářivka servisní 230V/10W D=430mm
| 1 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 2 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 9 | ks | 2: Patice
| 9 | ks | 2: Spona
| 21 | ks | 2: Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 3 | ks | 2: Vložka pojistková nožová 100A
| 1 | ks | 2: Vývodka d 50mm a výše
| 5 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Sada závěsů
| 1 | ks | 2: Svorkovnice exponenciální do 25 mm2
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní_softstart |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
M1MS1
3 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
M2MS1
4 | Kabel silový pevný Cu 3x95+50 |  | 3: m; 4: 13; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
5 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  | 3: m; 4: 33; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
6 | Kabel silový pevný Cu 5x1,5 |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
7 | Kabel silový pevný Cu 7x1,5 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
8 | Vodič slaněný Cu 25 zž |  | 3: m; 4: 40; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
9 | Vodič slaněný Cu 35 zž |  | 3: m; 4: 12; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
10 | Vodič slaněný Cu 6 zž |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
11 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
12 | Čerpadlo ve vrtu [M1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
13 | Vývěva [M2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
14 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
15 | Uzemňovací soustava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | kpl | 2: Napojení na stávající uzemnění
| 1 | kpl | 2: Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.
16 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
17 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## St
| Vrt ČT2B | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Stavební elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
18 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozšíření rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro stavební elektroinstalaci rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C16/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C32/3
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
19 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
20 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
21 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
22 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
23 | Osvětlení [E1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 2 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E1]
| 2 | ks | 2: Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [E1]
| 6 | ks | 2: Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [E1]
24 | Přímotopný panel [EH1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 2000W IP24 [EH1]
25 | Zásuvka 230vac pro čerpadlo [M3XC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [M3XC1]
26 | Zásuvková skříň [MXC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň zásuvková 32A [MXC1]
27 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
28 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## MaR
| Vrt ČT2B | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
29 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 4 | ks | 2: Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 3 | ks | 2: Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Relé pro kontrolu hladiny 1x přep.kontakt
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 24VDC, max. 6,3A
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 250V=, 250VAC
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 4 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 8 | ks | 2: Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 4 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 7 vč.matice IP68
| 7 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
30 | Bleskojistka do krabice 24V/1 kanál |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
LIC1MX1, PIC1MX1
31 | Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
32 | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
33 | Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
34 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 85; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
35 | Vodič slaněný Cu 4 zž |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
36 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
37 | Ovl. čerpadla ve vrtu [WS1-MS1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
38 | Zabezpečení objektu [EZS1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Infračidlo PIR 24V [EZS1ED1]
39 | Měření hladiny akumulace [LIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny tenzometrický pro pitnou vodu 0-40m/4-20mA, 50m kabel [LIC1]
40 | Měření tlaku [PIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC1]
41 | Měření teploty [TIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [TIC1]
42 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## ASŘTP
| Vrt ČT2B | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
43 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 24VDC, max. 6,3A
| 1 | ks | 2: Bočnice svorkovnice průchozí
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 modrá 6 polová
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 rudá 6 polová
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
44 | Zdrojová soustava [GU] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 70W [GU1]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [GU1WS1]
45 | Řídicí jednotka [OPLC] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul komunikační 1x Ethernet [OPLC]
| 1 | ks | 2: OPLC DI20x, RO12x, AI/DI2x 1xRS232/485 [OPLC]
46 | Zálohovaný zdroj ups [UPS] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zdroj záložní 600VA [UPS]
47 | Řídicí jednotka-vstupně/výstupní moduly [VV] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: IO rozšiřující modul AI4x, AO2x [VV1]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný V130/V350 - EX-D16** [VV1WS1]
| 1 | ks | 2: Expanzní adaptér pro připojení rozšiřujících modulů 12/24 VDC [VV-A1]
48 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
49 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
50 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
51 | Programové vybavení úprava pro řídicí jednotku HČS ( Adam ) |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
52 | Programové vybavení úprava pro řídicí jednotku VDJ Robův Kopec ( OPLC ) |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
53 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## As
| Vrt ČT2B | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Přenosové zařízení
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
54 | Komunikační modul [GPRS] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Průmyslový LTE/GPRS router LTE ( 4G ), 2x ETH port, Dual SIM, anténa, zdroj [GPRS1]
| 1 | ks | 2: Dodávka SIM a parametrizace karty Tarif 150MB, SIM karta začleněná v APN.GDF.CZ
55 | Komunikační modul doplnění na DSP [GPRS] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Průmyslový LTE/GPRS router LTE ( 4G ), 2x ETH port, Dual SIM, anténa, zdroj [GPRS1]
| 1 | ks | 2: Dodávka SIM a parametrizace karty Tarif 150MB, SIM karta začleněná v APN.GDF.CZ
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0