# Identifikační údaje stavby a investora

## Název stavby

- Název stavby			Stavební úpravy domu čp. 98

- Název stavebního objektu		Budova

- Profesní část stavby		Zařízení zdravotně technických instalací

- Charakter stavby			Stavební úpravy

## Místo stavby

- Kraj				Pardubický

- Okres				Ústí nad Orlicí

- Obec				Česká Třebová

- Část obce				Lhotka

- Popisné číslo			98

## Investor

- Název investora			Obec Česká Třebová

- Sídlo investora			Staré náměstí 78, Česká Třebová

## Projektant profesní části

- Název projektanta			Josef Matys, projektová kancelář

- Sídlo projektanta			Letohradská 1359, Ústí nad Orlicí, 562 06

- IČO				132 17 674

## Dodavatel stavby

Podle výběru

# Základní údaje o stavbě

## Předmět projektu stavby

Předmětem řešení projektu je zásobování pitnou vodu a svedení  splaškových odpadních vod domu čp. 98 v České Třebové Lhotce.

## Zhodnocení polohy a stavu staveniště

Vzhledem k tomu, že se nejedná o architektonicko stavební ani statické řešení stavby není předmětem projektové dokumentace vyhodnocení staveniště z těchto hledisek.

## Provedené průzkumy

Před zahájením prací na projektové dokumentaci byl proveden průzkum lokality a studium navržené stavby.

## Zdůvodnění stavebně technického řešení

Stavba je z hlediska stavebního a energetického navržena dle platných zákonů, předpisů a norem.

## Popis stávajícího stavu

Jedná se o stavební úpravy objektu občanské vybavenosti.

## Charakteristika povodí a zástavby

Objekt je budova se sedlovou střechou. Dešťové odpadní vody jsou zachycovány ve vnějších okapech a svedeny svislými odpady do kanalizace a dále do vodoteče.

## Čištění odpadních splaškových vod

Splaškové odpadní vody budou svedeny do stoky splaškové kanalizace. Město Česká Třebová je vybaveno centrální čistírnou odpadních vod.

## Zásobování vodou

### Zdroj a systém zásobování , tlakové poměry

Objekt bude napojen na stávající vodovodní přípojku. Napojení přípojky bude provedeno z distribučního vodovodního řadu obecního vodovodu. Provozní přetlak vodovodu je asi 0,4 MPa.

### Akumulační prostory

Vzhledem k tomu, že zásobování je prováděno z distribučního vodovodu, není třeba zřizovat akumulační prostory.

### Nároky na úpravu vody

Pitná voda pro zásobování objektů pro ubytování je z obecního vodovodu a je pravidelně kontrolována městským hygienikem. Tímto je zaručena její kvalita.

### Zabezpečení množství a tlaku pro protipožární ochranu

V obecní vodovodní síti je dostatečný provozní přetlak pro zabezpečení požadovaného přetlaku na proudnici požárního hydrantu v požárních úsecích. Vnitřní požární vodovod je stávající a není předmětem projektu přístavby.

# Popis stavby

## Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka do objektu je stávající.

## Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace bude trasována tak, aby bylo možno připojit všechny zařizovací předměty. Vnitřní kanalizace je dělena na část vodorovnou – svody, část svislou – odpady a připojovací potrubí k zařizovacím předmětům.

Vodorovná kanalizace je navržena z trub OSMA KGEM systém KG (PVC). Kanalizační trouby a tvarovky OSMA jsou vyráběny z neměkčeného polyvinylchloridu - tzv. PVC-U, polymeru připraveného suspenzní polymerací vinylchloridu bez změkčovadel a plniv. Použitím tohoto materiálu získávají trouby a tvarovky vlastnosti, které je předurčují pro uložení v zemi k beztlakové dopravě odpadních a dešťových vod a splašků. Kanalizační stoky zbudované z pružných trub jsou schopny krátkodobě odolávat přetížení a dynamickému namáhání lépe než trouby tuhé. Trouby KGEM mají proti jiným materiálům poměrně malou hmotnost. Trouby mají nízkou povrchovou drsnost (0,001 mm). Tato vlastnost má velký význam pro hydraulické vlastnosti, čím nižší je povrchová drsnost, tím vyšší může být průtočné množství, stěna trouby není napadána korozí a tím téměř zaniká možnost tvorby usazenin. Ve srovnání s jinými používanými materiály má PVC vysokou otěruvzdornost. Trouby a tvarovky z PVC-U jsou odolné kyselým odpadním vodám od pH 2 až po vody alkalické pH 12. Trubky jsou dodávány ve stavebních délkách 500, 1000, 2000, 3000 a 5000 mm, v případě větších zakázek i v délce 6000 mm. Spojování se provádí pomocí hrdel a jazýčkového těsnícího kroužku.

Svody vnitřní kanalizace budou uloženy v otevřeném výkopu pod podlahou 1.nadzemního podlaží. Potrubí bude uloženo na lože ze štěrkopísku. Potrubí bude v celé délce a celém profilu opatřeno štěrkopískovým obsypem se zhutněním po vrstvách asi 150 mm.

Svislá část kanalizace a připojovací potrubí jsou navrženy z plastových trub systému HT (PPs)

Odpadní trubky a tvarovky, HT - systém (PPs), odolávající vysokým teplotám, jsou vyráběny z nesnadno hořlavého polypropylenu - zkráceně PPs. Užitá surovina, spolu s vyspělou výrobní technologií zajišťují výrobku vysoké užitné vlastnosti. Systém je určen pro výstavbu a rekonstrukci kanalizací uvnitř budov. Trubky a tvarovky jsou dlouhodobě odolné teplotě 100° C, krátkodobě i 135° C. Proto mohou být použity i v exponovaných provozech, jako jsou nemocnice, laboratoře, veřejné stravování a potravinářský průmysl nebo dokonce k odvodu spalin z nízkoteplotních kondenzačních plynových kotlů. HT - systém (PPs) je zařazen díky zakomponovanému retardéru hoření dle ČSN 730823 mezi látky nesnadno hořlavé - třída B. Při případném tepelném rozkladu potrubí nevznikají toxické zplodiny, které tak často ohrožují obyvatele výškových budov. Potrubí z tohoto systému odolává odpadním vodám od pH 2 až po pH 12, všem organickým rozpouštědlům i ropným látkám. Laboratorními zkouškami bylo prokázáno, že doba životnosti daleko přesahuje horizont 60 let. Tato hranice je běžně uvažována při projektování ZTI. Celé potrubí je po sestavení schopno díky elastickým spojům pohlcovat možná pnutí vznikající dilatací materiálu. Nedochází proto ke zvukovým efektům praskání nebo dokonce k narušení celistvosti potrubí a následným netěsnostem. Výrobek je vyráběn technologickým postupem, který je šetrný k přírodnímu prostředí. Je plně recyklovatelný a ani při skládkování nebo spalování neuvolňuje toxické látky.

Svislá část kanalizačního potrubí u WC dle dokumentace bude vyvedena nad střechu budovy, kde bude ukončena větrací hlavicí. Dešťová část vnitřní kanalizace je tvořena vnitřními dešťovými odpady DN 100 se střešními vtoky.

## Vnitřní vodovod

Hlavní uzávěr objektu je navržen ve smyslu ČSN 73 6660. Poloha hlavního uzávěru vody musí být značena orientační tabulkou. Hlavní uzávěr vnitřního vodovodu a obchodní měření spotřeby vody bude umístěno ve vodoměrné šachtě ve vstupní hale objektu.

Vnitřní vodovod je navržen z polypropylenových trubek PP-RCT FIBER BASALT PLUS.

Trubky PP RCT jsou třívrstvé trubky. Vnitřní vrstva a vnější vrstva jsou z polypropylenu typ 4 (PP-RCT). Střední vrstvu tvoří polypropylen typ 4 (PP-RCT) vyztužený čedičovými vlákny (BF). Složení vrstev lze schematicky popsat. Díky čedičovým vláknům má trubka 3× nižší tepelnou roztažnost než celoplastová trubka.

Spojování plastových částí se provádí polyfúzním svařováním, dále svařováním pomocí elektrotvarovek a svařováním na tupo. Při svařování vznikne homogenní spoj vysoké kvality. Pro spojování je třeba dodržet přesný postup a použít vhodné nástroje.

Tvarovky jsou univerzální pro všechny typy trubek v různých provedeních.

- Tvarovky celoplastové (nátrubky, kolena, T-kusy jednoznačné i redukované, redukce, záslepky, kříže)

- Tvarovky kombinované s mosazným poniklovaným závitem pro závitové spoje (přímé přechodky, kolena, T-kusy, nástěnná kolena, univerzální nástěnný komplet, přechodky s převlečnou maticí)

- Ventily plastové přímé s mosaznou kuželkou (klasické i podomítkové)

- Speciální prvky (křížení, kompenzační smyčky)

Výhody :

- Při správné aplikaci životnost 50 let

- Hygienická nezávadnost

- Nekoroduje, nezarůstá

- Ohebnost, nízká hmotnost, snadná, rychlá a čistá montáž

- Malá hlučnost, nízké tlakové ztráty třením

- Ekologicky šetrný výrobek (možnost recyklace nebo nezávadného spalování)

- Vyšší tlaková odolnost při vysokých teplotách až o 50 %

- Teplotní odolnost až do 90 °C vyšší průtočnost až o 20 %

- Nižší hmotnost – v průměru až o 15 %

- Délková roztažnost je 3× menší než u celoplastové trubky PPR

- Bez nutnosti ořezu před svařováním

- Menší hmotnost než u tradičních materiálů

- Rychlá, snadná a čistá montáž

Použití a montáž výrobků se řídí montážním předpisem výrobce. Na standardní výrobky (I., II.) je poskytována záruka 10 let na ostatní výrobky (III., IV.) je poskytována záruka 2 roky Pro výrobu a zkoušení je používána norma ČSN EN ISO 15874 Všechny prvky odpovídají požadavkům zákona 22/1997 Sb., a souvisejícím NV 312/2005 Sb., NV 17/2003 Sb., NV 616/2006 Sb., zákona 258/2000 Sb., vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 409/2005 Sb., v platném znění. v souladu s těmito předpisy byla vydána „prohlášení o shodě“. Systém kvality certifikován dle ISO 9001-2009

Potrubí bude uloženo v podlahové konstrukci. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací z polyetylenových trubek.

Potrubí se izoluje proti tepelným ztrátám, potrubí studené vody proti tepelným ziskům a proti orosení potrubí. Izolování potrubí studené vody pro udržení teploty maximálně 20 °C je důležité s ohledem na udržení hygienické nezávadnosti pitné vody. Stejně tak udržování teploty teplé vody na horní hranici, kterou stanovuje norma s ohledem na ochranu proti opaření, je opatřením k omezení vlivu bakterií. Dodržení teploty teplé vody a fungující cirkulace jsou vedle technických řešení v místě ohřevu vody (např. tepelná sterilizace) důležitou součástí systému ochrany proti bakteriím např. typu Legionella pneumophila. Tloušťka a druh izolace se stanoví na základě tepelného odporu izolace, kterou chceme použít, dále na základě vlhkosti vzduchu v prostoru vedení potrubí a rozdílu teploty vzduchu v místnosti a teploty proudící vody. Potrubí je třeba izolovat po celé trase včetně tvarovek a armatur. Je třeba zajistit navrženou minimální tloušťku izolace po celém průměru potrubí a po celé trase (to znamená, že izolace, která se na potrubí navléká rozříznutá, musí být po montáži opět spojena do celistvého profilu např. slepením, sponkami nebo lepicí páskou).

Při dopravě teplé vody je třeba si uvědomit, že plastová trubka má lepší tepelně izolační vlastnosti než trubka kovová. Provedením potrubí z plastu je možné velmi ušetřit provozní náklady. Při velkých odběrech (např. koupelny, vany, pračky apod.) při proudění teplé vody v plastové neizolované trubce je únik tepla až o 20% nižší než u kovové trubky. Zaizolováním potrubí je možno ušetřit dalších 15% tepla. Při malých a krátkodobých odběrech, kdy se potrubí nestihne zahřát na provozní teplotu, je únik tepla z plastového potrubí zhruba o 10% nižší než z potrubí kovového, při špičkových odběrech je úspora opět 20%.

Tloušťka tepelné izolace je navržena podle vyhl.č. 193/07 Sb. §6, odst.9.

Tloušťka izolace potrubí teplé vody se obvykle pohybuje mezi 9 až 20 mm při tepelném odporu =0,040 W/mK.

Tlaková zkouška potrubí.

Napuštění rozvodu vodou je možné nejdříve 1 hodinu po provedení posledního svaru. Po dokončení montáže vodovodu se musí provést tlaková zkouška za následujících podmínek:

- Zkušební tlak			min. 1,5 MPa (15 bar)

- Začátek zkoušky			min. 12 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému

- Trvání zkoušky			60 minut

- Max. pokles tlaku			0,02 MPa (0,2 bar)

Potrubí připravené na zkoušku musí být uložené podle projektu, čisté a po celé trase viditelné. Potrubí se zkouší bez vodoměrů a jiných armatur, s výjimkou zařízení na odvzdušnění potrubí. Namontované uzávěry musí být otevřené. Výtokové armatury mohou být osazeny jen v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku. Běžně se pro účely tlakové zkoušky nahrazují zátkou. Potrubí se plní z nejnižšího místa tak, že se otevřou všechna místa pro odvzdušnění potrubí a postupně se uzavírají, jakmile z nich vytéká voda bez vzduchových bublin. Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních poměrů, maximálně 100 m. Po napuštění vodou se vnitřní vodovod stabilizuje provozním přetlakem po dobu nejméně 12ti hodin, po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak (15 bar). Tlaková zkouška trvá 60 minut a po dobu zkoušky je maximální dovolený pokles tlaku 0,02 MPa. Pokud je pokles větší, je třeba zjistit místo úniku vody, závadu odstranit a provést novou tlakovou zkoušku. O průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis, např. dle protokolu o tlakové zkoušce (tento zápis je jedním z podkladů případné reklamace).

## Zařizovací předměty

Navržené zařizovací předměty a armatury jsou standartního provedení a velikosti pro typ zařízení (mateřská škola). Umístění jednotlivých zařizovacích předmětů je patrné z výkresové části projektové dokumentace. Navržené zařizovací předměty jsou umístěny podle požadavku provozovatele. Navržené zařizovací předměty a armatury jsou standartního provedení a velikosti. Umístění jednotlivých zařizovacích předmětů je patrné z výkresové části projektové dokumentace.

V prostorách pro děti budou zařizovací předměty instalovány podle požadavku vedení mateřské školy (umývadla horní hranou ve výši 500 mm nad podlahou, klosetové mísy dětské).

Pro baterie u umývadel pro děti bude instalována centrální mísící armatura pro každou skupinu.

## Příprava teplé užitkové vody

Teplá užitková voda bude připravována v elektrických zásobníkových ohřívačích ležatých, každý o objemu 200 litrů.

# Podklady pro zpracování projektu stavby

## Normy

- ČSN 01 3504	Výkresy potrubí. Označování potrubí podle provozní látky.

- ČSN 13 0072	Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny.

- ČSN 73 0804	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

- ČSN 73 6760	Vnitřní kanalizace

- ČSN EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě					 – Část 1 : Všeobecně

- ČSN EN 806-2	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě					 – Část 2 : Navrhování

- ČSN EN 806-3	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě					 – Část 3 : Dimenzování potrubí

- ČSN EN 806-4	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě					 – Část 4 : Montáž

- ČSN EN 806-5	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě					 – Část 5 : Provoz a údržba

- ČSN 73 6620	Vodovodní potrubí

## Obecné stavební zákony a vyhlášky

- zák. 86/06 Sb.	Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- vyhl.č.131/98 Sb.	o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

- vyhl.č.132/98 Sb.	kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

- vyhl.č.268/09 Sb.	o technických požadavcích na stavby

## Bezpečnostní zákony a vyhlášky

- zák. č.174/68 Sb.	Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve 						znění Zákona č.159/92 Sb.

- vyhl.č.48/82 Sb.	kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 						a technických zařízení ve znění vyhl.č.324/90 a vyhl.č.207/97.

- NV č.591/06	o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

## Požární zákony a vyhlášky

- zák. 133/85 Sb.	o požární ochraně, úplné znění č.67/01 Sb.

## Energetické zákony a vyhlášky

- zák. 458/00 Sb.	o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 						odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

V Ústí nad Orlicí dne  srpen 2020				Vypracoval : Josef Matys