Požadavky zadavatele na technické parametry

„Stacionární kondenzační dvojkotel o výkonu celkem 1000 kW (40/30°C), 942 kW (80/60°C), 5 bar, vč. kotlové regulace"

- dvojkotel se skládá ze dvou jednotlivých kotlů

- včetně přetlakové sady pro spaliny, skládající se z klapky sání vzduchu se servopohonem (pro každý kotel) a sběrače spalin

- hořáky kotlů s předsměšovací technikou spalování a s modulačním provozem

- spalovací komora z nerezové oceli

- nerezový materiál výměníku přicházející do styku s vodou

- minimální možný průtok vody kotlem = 0 (l/h)

- minimální hodnota maximálního celkového jmenovitého výkonu: 1000kW (při 40/30°C), 926kW (při 80/60°C)

- maximální hodnota minimálního celkového jmenovitého výkonu: 97kW (při 40/30°C), 87kW (při 80/60°C)

- minimální účinnost kotle při 80/60 °C a plném výkonu: 98.3 % k výhřevnosti

- normovaný emisní faktor NOx (dle EN 15502, vztaženo ke spalnému teplu): max. 33 mg/kWh

- emise CO (při plném výkonu, 3% O2): max. 27 mg/Nm3