# Identifikační údaje stavby a investora

## Název stavby

Název stavby : Stavební úpravy pro změnu užívání objektu Lhotka čp.98, Česká Třebová,                                   pro potřeby Mateřské a Základní školy.

- Název stavebního objektu		Budova

- Profesní část stavby			Slaboproud a datové rozvody

- Charakter stavby			Stavební úpravy

## Místo stavby

- Kraj					Pardubický

- Okres				Ústí nad Orlicí

- Obec				Česká Třebová

- Část obce				Lhotka

- Popisné číslo			98

## Investor

- Název investora			Obec Česká Třebová

- Sídlo investora			Staré náměstí 78, Česká Třebová

## Projektant profesní části

- Název projektanta			ing. Milan Peškar

- Návrh zpracoval			ing. Jiří Pražák

- Kreslil				ing.arch.Jiří Jurka

- Sídlo projektanta			Dukelských hrdinů 863, Lanškroun 563 01

- IČO				              46444297

## Dodavatel stavby

Podle výběru

# Základní údaje o stavbě

## Předmět projektu stavby

Předmětem řešení projektu jsou datové rozvody, kabelové rozvody kamerového systému a Ethernet.

## Popis stávajícího stavu

Stavba je z hlediska slaboproudých rozvodů připojena na datový přívod Kabelové televize s vyvedením do m.č.3 – herna 2 ZŠ do routeru s WIFI.

## Zdůvodnění stavebně technického řešení

Investor požaduje zajištění kamerového systému v interiéru i exteriéru, dále datové rozvody pro počítačovou síť a řídící PC umístěný v m.č.5 – Kabinet ve 2.np. ZŠ.

# Popis stavby

## Kamerový systém

### Obecný popis

Označení CCTV vychází z anglického „closed circuit television“, což v překladu znamená „uzavřený televizní okruh“. Ten se v základním provedení skládá ze zdroje, přenosové trasy, nahrávacího zařízení včetně softwarového a hardwarového vybavení a samozřejmě kamery – ať už pevné, či otočné. Volitelně jej však lze dovybavit o širokou škálu dalších prvků, jako zejména monitorovací zařízení, disková pole, audio zařízení, polohovací a ovládací prvky, ovládací kontakty, analytické funkce obrazu, softwarové nadstavby a tak dále. Záleží pouze na vás, vašich finančních možnostech a účelu, pro který kamerový systém zrovna potřebujete.

### Kamerový systém pro provozní sledován

Provozní sledování, jak již název napovídá, slouží ke sledování provozu. Předpokládá se, že trvalým sledováním určitých scén v objektu se předejde nežádoucím provozním stavům. Záznam z kamer může sloužit jako studijní materiál pro provozovatele objektu, jak nežádoucím stavům provozu předcházet. Kamerový systém může být doplněn softwarovou nadstavbou pro analýzu obrazu, např. počítání osob či detekce pohybu.

### Kamerový systém pro bezpečnostní sledování

Bezpečnostní sledování souží k zajištění lepší bezpečnosti objektů a rizikových míst. Slouží k odhalování a objasňování případné kriminality. Rovněž může být doplněn softwarovou nadstavbou pro analýzu obrazu, využívá se zejména analýza biometrických údajů osob (rozlišení obličeje, postavy atp.). Předpokládají se sofistikované sabotážní činnosti a tak jeden ze základních parametrů systému musí být i jeho ochrana proti nežádoucím neoprávněným destrukčním zásahům za účelem znesnadnění snímání či úplném znefunkčnění systému. Z tohoto důvodu je systému navržen jako samostatný oddělený systém s vlastním záložním zdrojem a antivandal provedení kamer.

### Popis navrhovaného systému

Kamerový systém je navržený pro monitorování všech prostor s možným výskytem osob primárně z důvodu bezpečnosti práce a ochrany zdraví a majetku nejen personálu, ale i žáků a studentů školy. V neposlední řadě systém plní významnou roli v otázce prevence kriminality.

### Složení systému

Systém je navržen jako ostrovní systém bez možnosti připojení ostatních sítí s vlastním zálohovaným napájením a zálohovaným záznamovým serverem. Uložení záznamníku a páteřního switche včetně pasivních panelů je navrženo do prostoru kabinetu personálu. Obraz je možné živě sledovat na monitoru umístěném v prostoru kabinetu personálu, případně v aplikaci systému windows i android. Pro tuto funkci může být vyžadováno doplnění systému odpovídajícími prvky. Umístění jednotlivých kamer je ve všech prostorách školy (herny, ložnice, umývárna, jídelna i přípravna potravy, a prostory společných šaten. Z důvodu zvýšení bezpečnosti je navržena kamera i do prostoru kabinetu / prostoru serverovny.

### Doba záznamu

Předpokládaná doba záznamu je minimálně 3dny z důvodu možnosti řešení nestandartních událostí z doby před dny pracovního klidu (víkendy, svátky, …) v nejbližší následující pracovní den.

### GDPR

Jedná se o regulaci na ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (General Data Protection Regulation) v Evropské unii. Tento předpis dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, platný od 25. května 2018, se dotýká  i oblasti CCTV. Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů podléhající povinnostem podle obecného nařízení, pokud je automatizovaně prováděn záznam monitorovaného veřejného prostoru a zároveň je účelem pořizovaných informací a záznamů využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním.

Tato problematika je u nás aplikována prostřednictvím ÚOOÚ (Úřadu pro ochranu osobních údajů). Registrace kamerového systému podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů byla ukončena. Dnem 25. května 2018 nabývá účinnosti obecné nařízení, které registrační povinnost neukládá.

Správce osobních údajů má od května 2018 povinnost vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů kamerovým systémem ve své evidenci (např. provozní knihu CCTV).

#### Záznam o činnostech zpracování pro kamerový systém musí obsahovat tyto údaje:

- Označení správce.

- Běžná identifikace správce, tj. subjektu, který provádí zpracování.

- Účel zpracování (např. ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému).

- Popis kategorií subjektů údajů.

- Zaměstnanci a příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru (dodavatelé, návštěvy apod.).

- Popis kategorií osobních údajů.

- Podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob.

- Příjemci osobních údajů a informace o případném předání osobních údajů do třetích zemí.

- V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).

- Lhůta pro výmaz (doba uchování záznamu je X dní).

- Záznam zachyceného incident je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu.

- Technická a organizační bezpečnostní opatření.

- Bezpečnostní kryt (řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení záznamů o předání nahrávek oprávněným orgánům a osobám).

V případě, že správce hodlá zpracovávat osobní údaje s vysokým rizikem na práva a svobody fyzických osob, je povinen vykonat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (PIA tj. Privacy Impact Assessment) před zprovozněním kamerového systému ve veřejně přístupných prostorech. Toto posouzení vlivu musí obsahovat alespoň systematický popis operací zpracování, účely zpracování oprávněných zájmů správce, posouzení nezbytnosti, přiměřenosti zpracování s ohledem na účel, posouzení rizik a svobod subjektů, plán opatření k řešení rizik.

Podpora výrobce kamerových systémů Dahua pro odpovídající užívání dle GDPR je následující:

- autorizace přístupu

- logování operací

- překrytí citlivých oblastí

- autorizovaný přenos dat

Jednotlivá zařízení je možné po aktualizací na nejnovější verzi firmwaru uzpůsobit, aby vyhověla požadavkům na GDPR.

## Počty a umístění prvků

#### 1.NP

9x IP kamera vnitřní s IR přísvitem (min. 15m)

3x IP kamera venkovní s IR přísvitem (min. 30m)

#### 2.NP

1x uzamykatelný RACK (včetně filtr-ventilační jednotky, UPS pro CCTV, Router switch CCTV, pasivní část a propojení patch kordy červené barvy, záznamové zařízení NVR)

6x IP kamera vnitřní s IR přísvitem včetně montážní podložky

1x LCD monitor pro živý náhled kamer

## Požadavky na napájení

Systém CCTV bude napájen z el. sítě 230V pouze v místě RACK skříně a to 1x zásuvka s vlastním jističem 1x 16A označeným „RACK CCTV“. Pro zajištění bezpečnosti v případě mimořádných událostí a ochrany přepětí je nutné rack skřín připojit na uzemňovací jednožilový vodič CYA6 (H07V-K) 6mm.

## Údržba a servis

Revizní technici, kteří provádějí odborné prohlídky a zkoušky elektrických zařízení (revize), obvykle dokáží problém s datovým spojem odhalit i bez jeho rozebrání. Mají totiž k dispozici specializované měřicí přístroje, které dokážou identifikovat správné zapojení zásuvky, případně změřit odpor. Doporučená doba kontroly baterií je min. 1x ročně. Doporučená doba výměny baterií v UPS je cca tři roky od instalace, v závislosti na provozu a vnějších vlivech. V neposlední řadě je nutné pravidelná kontrola minimálně 2x ročně + elektrická revize min. 1x ročně. Právě měření impedanční smyčky měří celkový odpor celého zásuvkového obvodu – od samotných zásuvek přes rozvaděče až po trafostanici.

## Položky a zařízení

| 1ks | DAHUA NVR Smart 32xIP/ 8Mpix/ 160Mbps/ 2xHDD/ 1xLAN/ analytiky | záznamový server | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ks | LCD 27" monitor Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 5 ms, 75Hz, FreeSync, 250 cd/m2, kontrast 1000:1, HDMI 2.0, VGA, VESA | monitor 27" | 1 |
| 1ks | EATON UPS Ellipse PRO 1600 FR, 1600VA, 1/1 fáze, tower | záložní napájecí zdroj | 1 |
| 2ks | kabel FTP, lanko, 4pár, Cat 6, Dca, balení 305m, pro kamer. systémy | kabel | 2 |
| 1ks | Switch MikroTik CRS328-24P-4S+RM, cloud router, 800MHz CPU, 512MB, 24x Gbit PoE LAN, 4x SFP+, vč. L5, rackmount | páteřní switch | 1 |
| 2ks | pevný disk 8TB HDD / Interní 3,5" / 7200 RPM / SATA 6Gb/s / 256 MB, pro kamer. systémy | záznamový disk | 2 |
| 18ks | DAHUA IPC AI-Profi 5Mpix 20fps 1/2.7"/ dome/ 2,8mm(102st)/ WDR/ IR50m/ mikrofon/ AI analytiky | kamera | 18 |
| 18ks | Instalační krabice, pod dome kamery, pro Dahua HDBW(FP/EMP), montážní podložka pro ukrytí kabeláže a konektorů | montážní podložka kamery | 18 |
| 60ks | Line srj45s-c6s, Konektor, stíněný, skládaný, RJ45, FTP, 8p8c, Cat6, pro AWG23 | konektor | 60 |
| 1ks | Patch panel XL-PP19-24U6-U, 19'', 0,5U, 24x RJ-45 port, Cat6, LSA | zakončení kabelu v RACK skříni | 1 |
| 1ks | Vyvazovací panel CMP1UPLAST-B | panel organizace kabelů | 1 |
| 1ks | 19“ nástěnný jednodílný rozvaděč 18U hl.600mm | uzamykatelný rack | 1 |
| 1ks | ventilační jednotka RAC-CH-X03-X3, 2x ventilátor, 220V/30W, šedá + filtr na nasávání RACK skříně | ventilátory + filtr | 1 |

# DR

## Obecný popis

Datové rozvody neboli strukturovaná kabeláž je důležitou součástí moderních budov. Datové rozvody spojují a vedou všechny slaboproudé aplikace, které se dnes v kancelářích, či domácnostech používají – internet, telekomunikace, kamerové systémy, bezpečnostní systémy, systémy výroby aj. Důležitý požadavek na tyto kabely je bezporuchovost a dlouhá životnost. Z tohoto důvodu je veškerá kabeláž navržena v kategorii 6.

Strukturované kabeláže jsou postaveny na topologii hvězda, případně několik propojených hvězd. To znamená, že v rámci kabelážního systému existuje centrální místo, ve kterém se pomocí přepojovacího panelu a propojovacích kabelů konfiguruje distribuce jednotlivých druhů slaboproudého signálu na patřičná přípojná místa. Bez Wi-Fi sítě se moderní vzdělávací zařízení samozřejmě neobejde stejně tak jako firma či domácnost, přístupový bod nebo router mezi ní a kabelovou sítí ale může vytvořit další zabezpečenou bariéru, kterou nebude pro útočníka jednoduché překonat.

Zařízení, která komunikují prostřednictvím kabelu, jsou často levnější. Samozřejmě k nim je nutné přivést kabeláž, což jejich instalaci může trochu prodražit. Mnohá zařízení si však vystačí pouze s datovým kabelem a nepotřebují samostatný napájecí kabel. Počítačová síť totiž umožní napájet je přímo přes strukturovanou kabeláž. Technologie má zkratku PoE (Power over Ethernet) a v současnosti se využívá např. při napájení IP kamer, video vrátných nebo přístupových systémů, Wi-Fi přístupových bodů, informačních nebo prodejních kiosků apod.

## Využití pro provoz

V současné době jsou strukturované kabelážní systémy nejvhodnějším prostředkem pro distribuci slaboproudých signálů v rámci budovy případně komplexy budov. Strukturovanými rozvody lze dnes na jednom typu kabelu (kroucené dvoulince) realizovat při extrémním požadavku na flexibilitu všechny dnes používané slaboproudé aplikace - přenos dat, hlasu, videa - CCTV, EZS, EPS, STA, ACS a měření a regulace. Systémy strukturované kabeláže jsou vhodné pro instalace v rozsahu řádově několika jednotek až do několika tisíc přípojných míst při použití jednotné technologie.

## Popis navrhovaného systému

Datové rozvody jsou navrženy pro možnost připojení tiskáren, telefonů či pevných pracovních stanic do školní studentské sítě, či připojení k internetu. Přestože se max. rychlost Wi-Fi připojení se zaváděním nových standardů neustále zvyšuje, rychlosti kabelového připojení nedosahuje. Teoretická maximální rychlost je jedna věc, ale praxe je často jiná. Rychlost Wi-Fi připojení klesá s počtem připojených zařízení i s poklesem kvality signálu. Ten může slábnout vlivem průchodu přes stěny objektu, rušení od el. zařízení, zejména však vlivem rušení od okolních Wi-Fi sítí. Těch je zejména v zastavěných oblastech velmi mnoho.

## Složení systému

Systém je navržen jako samostatně funkční systém s možností připojení k veřejné síti internetu s vlastním zálohovaným napájením a zálohovaným záznamovým datovým serverem pro možnost uložení pracovních / studijních záznamů a evidence školy. Nákup datového centra není k funkci systému bezpodmínečně nutný. Páteřní switch včetně pasivních panelů je navrženo do prostoru kabinetu personálu. Umístění jednotlivých wi-fi přístupových bodů je v prostorách se zvýšeným výskytem osob (herny, chodby, kabinet personálu). Z důvodu zvýšení bezpečnosti a usnadnění administrace systému je navržen jednotný systém výrobce MikroTik pro možnost centrální správy a bezproblémového provozu datové sítě.

## Počty a umístění prvků

#### 1.NP

4x Wi-fi AP + datová zásuvka

2x datová zásuvka do technických prostor

#### 2.NP

1x uzamykatelný RACK (včetně UPS pro DR, Router switch DR, pasivní část a propojení patch kordy zelené barvy, datové centrum)

4x Wi-fi AP + datová zásuvka

1x datová zásuvka do prostor kabinetu

## Požadavky na napájení

Systém DR bude napájen z el. sítě 230V pouze v místě RACK skříně a to 1x zásuvka s vlastním jističem 1x 16A označeným „RACK DR“

## Údržba a servis

Revizní technici, kteří provádějí odborné prohlídky a zkoušky elektrických zařízení (revize), obvykle dokáží problém s datovým spojem odhalit i bez jeho rozebrání. Mají totiž k dispozici specializované měřicí přístroje, které dokážou identifikovat správné zapojení zásuvky, případně změřit odpor. Doporučená doba kontroly baterií je min. 1x ročně. Doporučená doba výměny baterií v UPS je cca tři roky od instalace, v závislosti na provozu a vnějších vlivech. V neposlední řadě je nutné pravidelná kontrola minimálně 2x ročně + elektrická revize min. 1x ročně. Právě měření impedanční smyčky měří celkový odpor celého zásuvkového obvodu – od samotných zásuvek přes rozvaděče až po trafostanici.

## Položky a zařízení

| 8ks MikroTik cAP XL ac, Access point, 2,4/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac, 2x LAN, PoE+ 802.3af/at, RouterOS L4 |  |
| --- | --- |
| 1ks EATON UPS Ellipse PRO 1600 FR, 1600VA, 1/1 fáze, tower |  |
| 3ks kabel FTP, lanko, 4pár, Cat 6, Dca, balení 305m |  |
| 1ks Switch MikroTik CRS328-24P-4S+RM, cloud router, 800MHz CPU, 512MB, 24x Gbit PoE LAN, 4x SFP+, vč. L5, rackmount |  |
| 60ks Line srj45s-c6s,konektor stíněný,skládaný,RJ45,FTP,8p8c,Cat6, pro AWG23 |  |
| 1ks Patch panel XL-PP19-24U6-U, 19'', 0,5U, 24x RJ-45 port, Cat6, LSA |  |
| 1ks Vyvazovací panel CMP1UPLAST-B |  |
| 11ks Datová zásuvka UTP CAT6 na omítku 2xRJ45, 45°, stíněná, bílá 1ks Datové úložiště NAS QNAP TR-002, NAS 3,5",1×USB 3.2Gen1(USB 3.0), desktop. 2ks pevný disk 8TB HDD/ Interní 3,5"/ 7200 RPM / SATA 6Gb/s / 256 MB, pro NAS. |  |

V Lanškrouně,  únor 2022.				Vypracoval : ing. Milan Peškar