# I Identifikační údaje stavby a investora

## Název stavby

Název stavby : 	Stavební úpravy pro změnu užívání objektu Lhotka čp.98, Česká Třebová,                          pro potřeby Mateřské a Základní školy.

- Název stavebního objektu		Budova

- Profesní část stavby		               Zařízení pro vytápění staveb

- Charakter stavby			Stavební úpravy

## Místo stavby

- Kraj				              Pardubický

- Okres				Ústí nad Orlicí

- Obec				Česká Třebová

- Část obce				Lhotka

- Popisné číslo			98

## Investor

- Název investora			Obec Česká Třebová

- Sídlo investora			Staré náměstí 78, Česká Třebová

## Projektant profesní části

- Název projektanta			ing.Milan Peškar

- Sídlo projektanta			Dukelských hrdinů 863, Lanškroun 563 01

- IČO				              46444297

## Dodavatel stavby

Podle výběru

# Základní údaje o stavbě

## Předmět projektu stavby

Předmětem řešení projektu stavby je řešení vytápění v objektu čp. 98. Budova bude sloužit jako mateřská škola a základní škola.

## Provedené průzkumy

Před zahájením prací na projektové dokumentaci bylo provedeno studium navržené stavby.

## Zdůvodnění stavebně technického řešení

Stavba je z hlediska stavebního a energetického navržena dle platných zákonů, předpisů a norem.

## Popis stávajícího stavu

Navržená přístavba má dvě nadzemní podlaží.

## Druh a zabezpečení paliva

Pro otop kotlů je použit zemní plyn naftový (JKPOV 1082), výhřevnost 34,0 MJ/Nm3.

Dodávka zemního plynu je dodavatelem zemního plynu určena na základě uzavřeného smluvního vztahu.

# Popis stavby

## Navržené řešení

V prostorách v obou podlažích jsou vyhovující stávající otopná tělesa. Tělesa jsou připojena na stávající potrubí.

Úprava v rámci PD spočívá v demontáži stávajícího radiátoru RADIK 33 1400/600 ze sociálního zařízení ve 2.NP a jeho osazení a připojení na teplovodní systém do místnosti č.14 Herna 2 v 1.NP pod okno.

Ve 2.NP budou osazeny nové radiátory RADIK – v m.č. 6 -21/1200/600, v m.č.8  10/1000/600,                    v m.č. 17 – 10/600/600 a v m.č.16 radiátor 21/1200/600.

## Zdroj tepla

Na základě vypočtených přípojných hodnot jsou otopná tělesa připojena na stávající zdroj tepla, kotelnu se dvěma litinovými, teplovodními kotli na plynná paliva DESTILA 25.

Kapacita kotelny je dostatečná.

Kotle jsou v nevyhovujícím stavu, PD navrhuje jejich výměnu za 2ks nové plynové kondenzační kotle 25kW včetně úpravy odkouření.

## Zabezpečovací zařízení

BEZE ZMĚNY.  
Zabezpečovací zařízení kotlů je stávající dle ČSN 06 0830.

## Provozní regulace

Provozní regulace je zabezpečena pouze pomocí kotlového termostatu kotlů.

V rámci PD je navržena montáž ekvitermního regulátoru s příslušenstvím. Každé otopné těleso je vybaveno termostatickou hlavicí na ventilové garnituře.

## Rozvod potrubí

BEZE ZMĚNY. 
Otopný systém je dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody. Oběh topného media zajišťuje oběhové čerpadlo.

Otopný systém je z měděných trubek SUPERSAN SF-Cu spojovaných pájením na měkko.

Potrubí je uloženo v podkroví do podlahové konstrukce a je tepelně izolováno polyetylenovými trubkami TUBEX. K otopným tělesům v nižších podlažích je potrubí vedeno v drážkách ve zdivu.

## Otopná tělesa

Jako otopná tělesa jsou osazena otopná desková tělesa RADIK VENTIL KOMPAKT se zvětšenou přestupní plochou. V koupelnách jsou trubková tělesa RADIK KORALUX. Velikost a umístění jednotlivých otopných těles je patrné z výkresové části projektové dokumentace. Otopná, desková tělesa RADIK jsou již od výrobce opatřena kvalitní povrchovou úpravou a odvzdušňovací armaturou. Otopná tělesa jsou vybavena termostatickými hlavicemi. Otopná tělesa jsou připevněna na zdivo pomocí upevňovací soupravy.

Připojení otopných deskových těles je pomocí radiátorové armatury HEIMEIER VEKOLUX Np 1/2“.

Nově budou ve 2.NP budou osazeny nové radiátory RADIK – v m.č. 6 -21/1200/600, v m.č.8 -  10/1000/600,  v m.č. 17 – 10/600/600 a v m.č.16 radiátor 21/1200/600 a ze 2.NP bude demontován stávající radiátor RADIK 33 1400/600 ze sociálního zařízení a bude osazen a dopojen na teplovodní systém do místnosti č.14 Herna 2 v 1.NP pod okno.

# Vliv stavby na životní prostředí

## Znečištění ovzduší

BEZE ZMĚNY .

Vzhledem k tomu, že jmenovitý výkon osazených spotřebičů je hluboko pod hranicí limitu pro střední zdroje znečištění (200 kW), není provedena studie rozptylu imisí pro okolní zástavbu.

5. Podklady pro zpracování stavby

- ČSN 01 3452	Výkresy ve stavebnictví. Výkresy ústředního vytápění.

- ČSN 01 3504	Výkresy potrubí. Označování potrubí podle provozní látky.

- ČSN 06 0210	Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění.

- ČSN 06 0220	Ústřední vytápění. Dynamické stavy.

- ČSN 06 0310	Ústřední vytápění - projektování a montáž.

- ČSN 06 0830	Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev teplé užitkové 			vody.

- ČSN 06 1101	Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Základní ustanovení.

- ČSN 06 1102	Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Výpočet velikostí.

- ČSN 07 0240	Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení.

- ČSN 07 0245	Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 				50 kW. Technické požadavky. Zkoušení.

- ČSN 13 0072	Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny.

- ČSN 38 3350	Zásobování teplem, všeobecné zásady.

- ČSN 73 0540-1	Tepelná ochrana budov. Část 1 : Termíny, definice a veličiny pro 				navrhování a ověřování.

- ČSN 73 0540-2	Tepelná ochrana budov. Část 2 : Funkční požadavky.

- ČSN 73 0540-3	Tepelná ochrana budov. Část 3 : Výpočtové hodnoty veličin pro 				navrhování a ověřování.

- ČSN 73 0540-4	Tepelná ochrana budov. Část 4 : Výpočtové metody pro navrhování 			a ověřování.

- ČSN 73 0804	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

- Zák. č.174/68 Sb.	Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění 				Zákona č.159/92 Sb.

- Zák. 183/06 Sb.	Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Zák. 133/85 Sb.	o požární ochraně, ve znění zákona č.425//90 Sb., zákona č.40/94 				Sb a zákona č.203/94 Sb.

- Zák. 458/00 Sb.	o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 				odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

- Zák. č.360/92 Sb.	o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 				autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 				zákona č.164/93 Sb. a zákona č.275/94 Sb.

- Vyhl.č.48/82 Sb.	kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 				a technických zařízení ve znění vyhl.č.324/90 a vyhl.č.207/97.

- Vyhl.č.85/78 Sb.	o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

- NV č.591/06	o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Vyhl.č.131/98 Sb.	o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 					dokumentaci.

- Vyhl.č.132/98 Sb.	kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

- Vyhl.č.137/98 Sb.	o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Ústí nad Orlicí červen 2021					Vypracoval : ing.Milan Peškar