KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01 PO BOX 7

tel 461/ 612270, 654823, 608706201,fax 461/ 612271

e-mail:coufal@kip.cz

Stavba		:  Výstavba vodovodu Česká Třebová

- ul. Ústecká

Místo stavby	:  Česká Třebová - Parník

Investor	:  Město Česká Třebová

Stupeň		:  DSP, DPS

B. Souhrnná technická zpráva

# Vypracoval	:  Jiří Coufal

# Kontroloval	:  Luboš Bartoš

Datum		:  12/2015                                                             Zak.č. : 2833/2 - 67

OBSAH ZPRÁVY:

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický

průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v

území,

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu),

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

b) konstrukční a materiálové řešení,

c) mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění

vnitřních a vnějších odběrných míst,

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové

cesty),

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,

vzduchotechnická zařízení),

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

b) energetická náročnost stavby,

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

e) protipovodňová opatření.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) doprava v klidu,

d) pěší a cyklistické stezky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

b) odvodnění staveniště,

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

a) charakteristika stavebního pozemku,

Celé staveniště, včetně napojovacího místa, je navrženo tak, aby nedošlo k narušení stávajícího stavu prostředí mimo pozemky přímo dotčené stavebními pracemi. Trasa je vedená převážně asfaltovou komunikací (silnice I/14 a navazující místní asfaltové komunikace) a částečně volným terénem (cca 25,0m řadu „1a“), který je využíván jako městská zeleň. Napojení na stávající vodovodní řad DN200 bude provedeno v silnici I/14 u napojení ul. J.Pácla, která zároveň může sloužit i jako jedna z příjezdových cest ke staveništi. Odtud jsou pak oba řady vedeny, každý po jedné straně, krajem silnice I/14 směrem ven z České Třebové. Obě trasy jsou navrženy podél chodníků, ve kterých jsou uloženy další podzemní sítě, a budou se vyhýbat nebo křížit stávají uliční vpusti. Řad „1a“ bude ukončen v ul. Ústecká v silnici podzemním hydrantem, řad „1b“ hydrantem nadzemním v zelené ploše u ul. Tyršova.

Při přepojování vodovodních přípojek a vodovodních řadů bude snaha co největší počet nových uzávěrů umístit mimo komunikaci, do stávajících chodníků, popř. do místních komunikací.

Staveniště může být hodnoceno, z hlediska silnice I/14, jako méně vhodné pro tento druh stavby, ale vzhledem k uložení dalších podzemních sítí v chodnících a komunikacích se jeví jako jediné možné. Navíc, rekonstrukci vodovodu předchází rekonstrukce plynovodu (realizace rok 2015), která rovněž zasahuje do vozovky a po dokončení obou těchto akcí bude možné dokončit i konečnou úpravu silnice I/14 i v tomto úseku.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický

průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Pro tuto část PD samostatný stavebně geologický průzkum proveden nebyl, ale budou využity zkušenosti z oprav na vodovodních řadech v této zóně. V případě potřeby budou pro další stupeň PD provedeny a vyhodnoceny nové geologické sondy. Stavebně historický průzkum se nepředpokládá.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

K vyjádření o existenci podzemních sítí byly vyzvány následující organizace:

- CETIN

- Orlická vodohospodářská společnost, Česká Třebová s.r.o., Kozlovská 1733

- ČEZ Distribuce, a.s. Česká Třebová

- VČP Net, s.r.o., pracoviště ROSS-Litomyšl (RWE)

- Eko Bi s.r.o., Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová

- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Nádražní 115, 560 02 Česká Třebová

Před zahájením prací je nutné veškeré podzemní sítě nechat vytýčit jednotlivými správci, řídit se jejich pokyny a dodržet při křížení a souběhu s těmito sítěmi ČSN 73 6005 (v tomto případě se jedná především o souběh a křížení nového a „starého“ plynovodu).

Stavba se nachází prakticky v ochranných pásmech všech vyzvaných organizací k vyjádření.

Stavba bude prováděna se souhlasem a splněnými podmínkami ŘSD ČR a dopravní policie ČR.

Ve smyslu ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí je nutno dodržet a respektovat v budoucnu v trase vodovodních řadů a přípojek ochranné pásmo v šířce 1,50 m (od okrajů půdorysných rozměrů řadů a souvisejících objektů). V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost jen se souhlasem provozovatele vodovodu. Nad vodovodními řady nesmí být budovány žádné podzemní a nadzemní stavební objekty (nevztahuje se na komunikace); řady nesmí být uloženy pod stromy nebo v jejich těsné blízkosti – obvykle se jako min.vzdálenost od kmene stromu uvažuje 2,5m.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nachází, od křižovatky ul.Čechova po ul. Tyršova, v záplavovém území toku Třebovka IDVT 10100096. Provoz vodovodních řadů toto neovlivní.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v

území,

Budování nového vodovodního řadu nebude mít negativní vliv na okolní stavby, pouze během výstavby může dojít k částečnému omezení dodávky vody při přepojování jednotlivých řadů a přípojek a rovněž dojde k částečnému omezení dopravy, které bude řešeno ve spolupráci s dopravní policií ČR.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Trasa nového vodovodního řadu je navržena volným terénem, takže k bouracím pracím a kácení vzrostlé zeleně nedojde.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Žádné takové požadavky nejsou. K žádným trvalým ani dočasným záborům ZPF nedojde.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou

infrastrukturu),

Zásobovací vodovodní řady „1a“ i „1b“se stane přímou a nedílnou součástí technické infrastruktury města.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba bude provedena po zajištění finančních prostředků a vydání vodohospodářského povolení stavby. Z časového hlediska je nutné stavbu provést nejdéle v roce 2016, aby mohla být uskutečněna konečná rekonstrukce silnice I/14. Žádné další podmiňující, vyvolané a související investice se nepředpokládají.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem nových zásobovacích řadů a jejich propojení se stávajícími řady a přípojkami je zajistit do budoucna řádné a bezproblémové zásobování pitnou vodou zájmové oblasti a zamezit zásahům do silnice I/14, které jsou v současné době nutné vzhledem k poruchám na stávajícím litinovém potrubí.

Celková délka nových řadů je 1219,0 m („1a“- 628,0m, „1b“- 583,0m), které jsou navrženy ze svařovaného tlakového polyetylénu PE SDR17 160x9,5. Součástí stavby je i 29 ks přepojení stávajících domovních přípojek 1“, 5ks přípojek 2“ a přepojení 7ks vodovodních řadů DN100. Na trase bude osazeno celkem 5 nových hydrantů DN80 (dva budou nadzemní, umístěné v zelené ploše a tři podzemní v komunikacích).

Nově budované řady „1a“ i „1b“ jsou napojeny na tlakové pásmo vodojemu o objemu 3000 m3  s min. hladinou na kótě 424,92 m. Kóta terénu nových řadů v místě napojení je 359,60 m. Hydrostatický přetlak v potrubí je tedy cca 0,65 MPa

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Netýká se

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Netýká se.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Netýká se

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Netýká se

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Jak již byle výše uvedeno, provoz vodovodu podléhá schválenému provoznímu řádu, který je uložen u správce a majitele této sítě. Je nutné, aby se údržbě a spravovaní vodovodní sítě věnovaly osoby řádně proškolené a seznámené s provozním řádem a aby používaly potřebné ochranné pomůcky a dodržovaly předpisy bezpečnosti práce.

B.2.6 Základní technický popis staveb

Délka nových vodovodních řadů je 1219,0m („1a“- 628,0m, „1b“- 583,0m). Jsou navrženy z tlakových vodovodních hrdlových trub z PE 160x9,5. Potrubí bude převážně ukládáno do asfaltových komunikací. Společně s potrubím bude do rýhy přiložen vodící pásek, který bude vyveden do litinových poklopů nových šoupat. Rýhy pro potrubí budou řešeny jako rýhy se svislými stěnami opatřených deskovým hydraulickým pažením, veškerý vytěžený materiál bude odvezen na trvalou skládku a pro obsypy a zásypy bude použit hutnitelný materiál (štěrkopísky) a na hutněných zásypech budou prováděny řádné hutnící zkoušky. Veškeré asfaltové povrchy budou uvedeny do původního stavu popř. upraveny dle požadavků jejich majitelů a správců (viz. vyjádření ŘSD a EKOBi).

Další možností je využít v některých úsecích bezvýkopovou technologii a komunikace otevírat převážně jen v místech přepojování odbočných řadů a přípojek. Tento systém je na zvážení investora, provozovatele sítě a dodavatele stavby. Pro úseky prováděné tímto způsobem by bylo nutné použít potrubí s PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP (např. Gerodur Gerofit).

Součástí této stavby je i 29 ks přepojení stávajících domovních přípojek 1“, 5ks přípojek 2“ a přepojení 7ks vodovodních řadů DN100. Na trase bude osazeno 5 nových hydrantů DN80 (dva nadzemní a tři podzemní). Nové uzavírací armatury přepojovaných přípojek budou, v rámci možností, osazeny mimo hlavní silnici do chodníků.

Původní litinové potrubí zůstane v zemi, poklopy šoupátek a hydrantů budou odstraněny, ovládací jehly zkráceny. Dvě vodovodní armaturní šachty v silnici budou po případné demontáži tvarovek a armatur zality prostým betonem. Poklopy a vstupní komíny budou odstraněny po úroveň stropů šachet.

B.2.7 Technická a technologická zařízení

Zásobovací vodovodní řady jsou začleněny k ostatním řadům vodovodní sítě a provozuje ji společnost ORVOS Česká Třebová, s.r.o. Provozování vodovodní sítě podléhá již schválenému provoznímu řádu. Technologická zařízení se na této stavbě nevyskytují.

.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení stavby

Viz. samostatná příloha

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení - netýká se

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Netýká se

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. - Netýká se

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,

Zásobovací vodovodní řady „1a“ a „1b“ budou napojeny na stávající litinový vodovodní řad DN200 v místě odsouhlaseném provozovatelem vodovodu a stanou se přímou a nedílnou součástí technické infrastruktury města. Řad „1b“ bude ukončen napojením na stávající litinové potrubí DN100 za novým nadzemním hydrantem.  Kromě vlastních vodovodních řadů a přepojení přípojek se s žádnými dalšími přeložkami nepočítá.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Nové řady z PE DN150 budou napojeny na stávající litinový řad DN200 a jejich navržená délka je celkem 1219,0 m – řad „1a“ 628,0m, řad „1b“ 583,0m.  Dále bude přepojeno 29 ks stávajících domovních přípojek 1“, 5ks přípojek 2“ a 7ks vodovodních řadů DN100.

- B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

Stavební pozemek je z hlavní části na pozemku ŘSD Pardubice (silnice I/14) a dále na pozemcích města Česká Třebová. Příjezd na staveniště bude umožněn ze státní komunikace I.tř. a po místních komunikacích. Žádné přeložky dopravních tras, toků, podzemních a nadzemních vedení se nepředpokládají.

Dopravní značení a částečná omezení dopravy v době provádění stavby bude řešeno a projednáno s Policií ČR – DI Ústí nad Orlicí, stanovení dopravního značení provede na žádost zhotovitele stavby silniční správní úřad – KrÚ, ODSH Pardubice. Neuvažuje se s celkovou uzavírkou silnice, pouze s omezením průjezdnosti, které bude řešeno dopravním značením (omezení rychlosti, v místě stavby průjezd jedním pruhem řízený semaforem atd.).

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Netýká se

c) doprava v klidu.

Netýká se

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po vybudování nových vodovodních řadů se předpokládá uvedení městských komunikací a chodníků do původního stavu podle požadavků jejich správce (f. Eko Bi – vis. „Souhlas s uložením sítí“) a úprava vozovky I/14 podle podmínek ŘSD (viz. „Souhlas vlasníka silnice I/14 k umístění inženýrských sítí“). Zelené plochy budou nově osety. Ke kácení vzrostlé zeleně nedojde – vzhledem k problému s možnou kolizí se stromem u ul. Tyršova došlo ke zkrácení řadu „1b“ oproti DUR o 8,0m.

- B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Celá stavba byla navržena a řešena jako stavba pro ochranu a zachování kvality životního prostředí. Po dokončení stavby dojde ke zlepšení životního prostředí s ohledem na bezporuchové zásobení obyvatel města a dále k lepší využitelnosti pozemků v okolí nového řadu.

Ke krátkému negativnímu vlivu stavby na životní prostředí dojde během vlastní výstavby, kdy může dojít k částečnému omezení dopravy, zvýšení hluku, prašnosti a pod. Je potřeba tyto vlivy co nejvíce eliminovat dostatečnou připraveností vybraným dodavatele stavby a schváleným harmonogramem prací.

Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle č. 86/2002 Sb.. Řešené území nepatří do oblasti se zvláštní ochranou. Nevyskytuje se úlet látek, uvedených v seznamu látek v příloze 1, které  znečišťují ovzduší.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stavba je navržena tak, že nedojde k trvalým zásahům týkajících se přírody a krajiny. Výkopové práce budou prováděny v blízkosti stromů podle ČSN 83 9061 a budou dodrženy požadavky Ref.ŽP. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, v případě nutnosti se smí hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5m. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≥2cm. V zeleném pruhu u ul. Tyršova (konec řadu „1b“), kde nová trasa vodovodu kopíruje trasu původní a je zde „mladší“ vzrostlá zeleň, byla trasa vodovodního řadu zkrácena a ukončena tak, aby nedošlo ke kontaktu se stromem ani jeho kořenovým systémem. Pokud by stejně mělo někde dojít k poškození bude na místo přivolán orgán ochrany přírody a krajiny a dohodne se, jak se bude dále postupovat.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Netýká se

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Netýká se

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů.

Žádná („oficiální“) ochranná a bezpečnostní pásma se podél vodovodních řadů nepředpokládají; ani žádná jiná – stávající bezpečnostní a ochranná pásma nejsou výstavbou vodovodu dotčena.

Ve smyslu ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí je nutno dodržet a respektovat v trase vodovodních řadů a přípojek ochranné pásmo v šířce 1,50 m (od okrajů půdorysných rozměrů řadů a souvisejících objektů). V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost jen se souhlasem provozovatele vodovodu. Nad vodovodními řady nesmí být budovány žádné podzemní a nadzemní stavební objekty (nevztahuje se na komunikace); řady nesmí být uloženy pod stromy nebo v jejich těsné blízkosti – obvykle se jako min.vzdálenost od kmene stromu uvažuje 1,5m.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Nosným podkladem  pro posuzování je zákon č. 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu ve znění navazujících vyhlášek. Navržená stavba nepřichází do styku s chemickými karcinogeny v duchu vyhl. č.89/2001 Sb. Zacházení s jedy, žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky č.10/1999 Sb. není na stavbě provozováno. Styk s elektromagnetickým zářením dle vyhlášky č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje. Požadavky na ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č.18/1997 Sb. na základě povahy stavby nejsou uplatněny.

- Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší než 120 Bq/kg.Tato stavba nebude využita k ochraně obyvatelstva. Co se týče případných havárií ve vlastní síti je toto řešeno v provozním řádu vodovodní sítě, do kterého budou začleněny i tyto nové vodovodní řady.

- B.8 Zásady organizace výstavby

Před zahájením zemních prací je nutno zažádat u správců sítí o přesné vytyčení stávajících sítí. Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení příslušných předpisů a ČSN 70 6701. Současně je nezbytné přísné dodržování všech zásad bezpečnosti práce. Zvláště opatrně je třeba postupovat při pracích v blízkosti stávajících podzemních sítí, kde musí být zemní práce prováděny výhradně ručně.

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 38 6420 a navazujících, prostorová vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy zejména s vyhláškou ČBUP a ČBU č.324/1990.

Požadavky bezpečnosti práce při provádění stavby a požadavky ochrany zdraví určuje: - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce Č. 324/1990 Sb

Zákon Č. 55/1975 Sb., úplné znění Č. 451/1992 Sb

Zákon Č. 174/1968 Sb., úplné znění Č. 396/1992 Sb

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Případná potřeba vody (tlakové zkoušky) a el. energie si zajistí dodavatel stavby od jednotlivých správců sítí, popř. ze svých vlastních zdrojů.

b) odvodnění staveniště

Případné odvodnění zaplavené stavební rýhy si zajistí dodavatel stavby mobilní technikou.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro přístup na stavební pozemky během stavby bude využívána převážně veřejná asfaltová komunikace I/14 a místní veřejné příjezdové komunikace. Vodu pro provádění tlakových zkoušek a desinfekce potrubí je možné odebírat z veřejného vodovodu po dohodě s jeho provozovatelem. Dostatečné množství el. energie pro stavbu si zajistí dodavatel stavby z vlastních zdrojů (budou použity agregáty s vlastními zdroji el.energie).

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Úpravy vrtu, budování nových vodovodních řadů a ATS nebude mít žádný vliv na stavby a pozemky mimo areál.

Nosným podkladem  pro posuzování je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů - ve znění platných zákonů (viz příslušný zákon).

Navržená stavba nepřichází do styku s chemickými karcinogeny v duchu vyhlášky č.89/2001 Sb..

Zacházení s jedy, žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky č.10/1999 Sb. není na stavbě provozováno.

Styk s elektromagnetickým zářením dle vyhlášky č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje.

Požadavky na ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č.18/1997 Sb. na základě povahy stavby nejsou uplatněny.

Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší než 120 Bq/kg.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Vzhledem ke konfiguraci staveniště se s žádnými asanačními pracemi a demolicemi neuvažuje, rovněž tak nedojde ke kácení dřevin. Staveniště bude v potřebném rozsahu oploceno a řádně osvětleno.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Trvalé zábory pro staveniště nebudou. Dočasné zahrnují stavební pruh v šířce cca 5,0m v linii nových vodovodních řadů tak, aby zůstal průjezdný alespoň jeden jízdní pruh. Zařízení staveniště si dohodne vybraný dodavatel stavby s investorem.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Veškerý přebytečný materiál z výkopů a bourání podlah bude odvážen na schválenou skládku dle možnosti a volby vybraného zhotovitele.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vytěžená zemina určená k trvalému uložení (předpokládá se množství cca 1750 m3) bude deponována na dohodnutou skládku. Obsypy a zásypy potrubí budou prováděny hutnitelným materiálem a jejich deponie budou dohodnuty podle potřeby mezi investorem a dodavatelem stavby. V konečné fázi budou veškeré narušené povrchy uvedeny do původního stavu podle požadavků jejich majitelů a správců.

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č.381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění prací a manipulací s materiálem je nutno respektovat předpisy zákona Č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona Č. 123/1998 Sb. dále předpisy vyhlášky 381 MŽP z r. 2001. Zákon 86/2002, o ochraně ovzduší, kterým se ruší zákon Č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona Č. 218/1994 Sb. (úplné znění zákon Č. 211/1994 Sb.), ve znění zákona Č. 71/2000 Sb.. Péče o vody je ošetřena zákonem Č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona Č. 425/1990 Sb., zákona Č. 23/1992 Sb. (úplné znění zákona Č. 458/1992 Sb.), ve znění zákona Č. 132/2000 Sb. a zákona Č. 240/2000 Sb..

Pro zajištění minimalizace negativních vlivů v průběhu stavby na životní prostředí je třeba provést následující opatření:

staveniště bude zabezpečeno v rozsahu technických požadavků na výstavbu dle Vyhl. Č. 83/1976 Sb. ve znění Vyhl. Č. 45/1979 Sb. a Vyhl. Č. 376/1992 Sb.

Průběh prací na stavbě bude organizován tak, aby byly maximálně potlačeny případné negativní vlivy na okolí (prašnost, hlučnost)

Při realizaci stavby je nutno respektovat předpisy na ochranu vod, ovzduší a bezpečnosti práce bude zajištěna očista vozidel před výjezdem na veřejné komunikace

Manipulace a nakládání s vybouraným materiálem bude v souladu s předpisy zákona Č. 185/2001 a Vyhl. MŽP Č. 383/2001 Sb. Materiály recyklovatelné budou odvezeny k recyklaci, spalitelné do spalovny a nespalitelné na povolenou skládku.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Stavební práce musí být prováděny tak, aby během těchto prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti života a zdraví osob, ke vzniku požáru a nebo k nekontrolovatelnému porušení stability stavby. Nesmí dojít k ohrožení stability nebo poškození jiných staveb ani technických sítí.

Veškeré práce spojené s realizací stavby budou prováděny v souladu s předpisy Vyhl. ČÚBP a ČBU Č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Vyhl. Č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění Vyhl. Č. 324/1990 Sb., Vyhl. Č. 207/1991 S. a nařízení vlády Č. 325/2000 Sb. a směrnice 433/1991 Sb.

Před zahájením zemních prací je nutno zažádat u správců sítí o přesné vytyčení stávajících sítí. Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a při dodržení příslušných předpisů a ČSN 70 6701. Současně je nezbytné přísné dodržování všech zásad bezpečnosti práce. Zvláště opatrně je třeba postupovat při pracích v blízkosti stávajících podzemních sítí, kde musí být zemní práce prováděny výhradně ručně.

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 38 6420 a navazujících, prostorová vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy zejména s vyhláškou ČBUP a ČBU č.324/1990.

Požadavky bezpečnosti práce při provádění stavby a požadavky ochrany zdraví určuje:               Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce Č. 324/1990 Sb

Zákon Č. 55/1975 Sb, úplné znění Č. 451/1992 Sb

Zákon Č. 174/1968 Sb, úplné znění Č. 396/1992 Sb.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Netýká se

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Veškerá doprava na staveniště bude probíhat po státních a místních komunikacích. Režim používání si odsouhlasí vybraný zhotovitel stavby s investorem a dotčenými orgány.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavební úpravy budou probíhat za plného silničního provozu. Je tedy nutné zabezpečit provoz na komunikaci pomocí dopravního značení a omezení odsouhlaseného dopravní policií ČR. Nesmí dojít k nadměrnému obtěžování obyvatel zejména hlukem a prachem. Je nutné bezpodmínečně dodržovat noční klid. Bude řešeno dohodou vybraného zhotovitele s investorem.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládány termín začátku výstavby je 2/4 r.2016, dokončení nejpozději ve ¾ r.2016.