TECHNICKÁ ZPRÁVA

# identifikační údaje stavby a investora

## Identifikační údaje stavby

## Název stavby         	 			Rekonstrukce Cechovní ulice v České Třebové

Místo stavby	Česká Třebová

Region						Pardubický

Stavební objekt				SO – 501

Projektová profese				Plynová přípojka

Vypracoval					Ing. Jindřich Horyna

Datum zpracování PD			11/2015

Pod archivním číslem				3999-15-3

Stupeň						Dokumentace pro Stavební Povolení (DSP)

## Identifikační investora

Jméno investora				Město Česká Třebová

Staré náměstí 78, Česká Třebová 560 13

Region						Pardubický

# Základní údaje o stavbě

Z důvodu rekonstrukce stávající ulice dojde ke snížení krytí stávajících plynovodních přípojek. Z tohoto důvodu jsou navrženy výškové úpravy stávajících STL plynovodních přípojek. Přeložky STL  přípojek jsou navrženy z materiálu PE 100 RP 32x3,0 mm s ochranným opláštěním. Přeložky budou napojeny před stávajícím přechodovým kusem PE/OCEL DN32 a shybkou budou vedeny k hranici pozemku, 0,3 m před hranicí pozemku HUP budou napojeny přes přechodku PE/Ocel DN32 na stávající přípojku OC DN 32. Nutno provést vodivé propojení signalizačního vodiče. Navrhované přeložky STL přípojek  -  min. krytí pod komunikací 1,0 m.

Projektová dokumentace řeší  přeložky 3 ks STL přípojek :

- 1. Přeložka přípojky pro RD na parc.č. st. 1561 – v délce 6,0 m

- 2. Přeložka přípojky pro RD na parc.č. 1470/13 – v délce 6,5 m

- 3. Přeložka přípojky pro RD na parc.č. st. 1321 – v délce 6,5 m

- Přeložení stávající STL ocelové  plynovodní přípojky provedeno z PE 100 RP 32x3,0

- pro zkoušky a revize přeložené  STL plynovodní přípojky;

- Po provedení STL plynovodních přeložek bude provedena tlaková zkouška a revize STL přípojek

# Podklady pro projekt

- Projektová dokumentace v části stavby;

- Požadavky investora;

- Zaměření na místě stavby;

- Vyjádření správců dotčených podzemních sítí;

# Druh a zabezpečení paliva

## Použité palivo

Pro otop odběrních plynových zařízení v  objektu bude použit zemní plyn naftový ( JKPOV 1082 ), výhřevnost 33,5 MJ/Nm3.

# Popis technického řešení

Přeložení  stávajícího NTL plynovodní přípojky

Z důvodu rekonstrukce stávající ulice dojde ke snížení krytí stávajících plynovodních přípojek. Z tohoto důvodu jsou navrženy výškové úpravy stávajících STL plynovodních přípojek. Přeložky STL  přípojek jsou navrženy z materiálu PE 100 RP 32x3,0 mm s ochranným opláštěním. Přeložky budou napojeny za stávajícím navrtávacím T kusem a shybkou budou vedeny k hranici pozemku, před hranicí pozemku HUP budou napojeny na stávající přípojku d32. Nutno provést vodivé propojení signalizačního vodiče. Navrhované přeložky STL přípojek  -  min. krytí pod komunikací 1,0 m. Přeložka STL přípojky bude provedena po odstavení stávající STL přípojky. Odstavení stávající přípojky bude provedeno stlačením potrubí d32 za stávajícím navrtávacím T kusem – odtud bude provedena přeložka přípojky.

### Zemní práce

Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3050 a TPG 702 01.  Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit všechna stávající podzemní vedení a v průběhu prací dbát, aby nedošlo k jejich poškození. Prodloužení STL plynovodu a  STL plynovodní přípojka bude uložena v otevřeném výkopu. Výkop bude proveden ručně nebo strojně s ručními dokopávkami v blízkosti stávajících podzemních vedení a objektů. Výkop bude proveden v zemině tř. 3. Stěny výkopu není nutno pažit. Potrubí bude uloženo na zhutněné lože z kopaného písku vel. zrn max. 16mm tl. 10 cm. Po úspěšně provedené zkoušce těsnosti bude kolem potrubí proveden obsyp z kopaného písku se zhutněním, frakce 0 - 16 mm do výšky 30 cm nad povrch potrubí. Ve výši 30 cm nad potrubím bude uložena výstražná fólie z PVC žluté barvy. Výkop je nutno po dobu výstavby nutno zabezpečit proti pádu, v nočních hodinách osvětlit. Po sednutí záhozu bude provedena konečná povrchová úprava terénu a komunikace.

Při styku s jiným podzemním vedením je nutno dodržet vzdálenosti podle ČSN 736005 a podmínky správců vedení. Vyjádření správců jednotlivých dotčených podzemních vedení je součástí projektové dokumentace stavby.

Nejmenší dovolené vzdálenosti při SOUBĚHU podzemních vedení ( ČSN 73 6005 ) :

| DRUH VEDENÍ | SILOVÉ KAB. DO 1kV | VODOVOD | KANALIZACE |
| --- | --- | --- | --- |
| PLYNOVODY PN 0,3 | 0,4 m | 0,50 m | 1,0 m |

Nejmenší dovolené vzdálenosti při KŘÍŽENÍ podzemních vedení ( ČSN 73 6005 ) :

| DRUH VEDENÍ | SILOVÉ KAB. DO 1kV | VODOVOD | KANALIZACE |
| --- | --- | --- | --- |
| PLYNOVODY PN 0,3 | 0,1 m (kabelové žlaby) | 0,15 m | 0,5 m |

### Potrubí

Výškové přeložení  STL plynovodní přípojky  vedené v zemi bude provedena v souladu s výkresovou dokumentací z PE 100 RP 32x3,0 s ochranným opláštěním. Trubky jsou navrženy pro provozní přetlak plynovodu PN 0,3 MPa. Vlastnosti materiálu je nutno prokázat atestem výrobce ( viz. EN 12007 1-4 a TP G 702 01). Niveleta navrženého potrubí sleduje navrhovaný  terén.

Potrubí bude uloženo v hloubce 0,8m - 1,0m pod úrovní navrhované komunikace.

Veškeré práce při montáži potrubí musí být provedeny dle TP G 702.

Výstavbu plynovodů může provádět podnikatelský subjekt a právnické osoby mající oprávnění k činnosti na plynových zařízeních vydané organizací státního odborného dozoru.

Svářečské a montážní práce na plynovodech z PE  mohou provádět pouze odborně způsobilí pracovníci, kteří mají alespoň jednoroční praxi v činnosti na plynových zařízeních a absolvovali úspěšně odborný kurs.

Pro kontrolu a případnou rekonstrukci svarového spoje je nutné ke každému svaru vyhotovit svářecí protokol.

Protokol o svaru musí obsahovat následující údaje:

- typ a výrobní číslo svařovacího zařízení;

- identifikaci svářeče ( např. jméno, číslo svářečského průkazu);

- datum provedení svaru;

- venkovní teplotu ve st.C;

- typ, rozměr a tlakovou řadu svařovaných dílů a jejich výrobce, nebo autorizovanou značku.

Přesnou podobu evidence musí dohodnout provádějící firma před zahájením stavby s příslušným provozovatelem plynovodu RWE Distribuční služby s.r.o.  Značení, kontrola a evidence bude provedena v souladu s RWE.

Anomálie v provedení svaru, nebo případné změny na tvarovkách musí být odborně posouzeny. Jsou-li zjištěny nedostatky vyvolávající pochybnosti o kvalitě svaru, musí stavební dozor trvat na jejich odstranění, v krajním případě i za cenu zastavení stavby. Vady svarů nelze opravovat, vadné svary se musí vyřezávat. Montážní práce s trubkami, tvarovkami a armaturami lze provádět, pokud teplota v montážním prostoru není nižší než +0OC.

Po zkompletování plynovodní přípojky se na potrubí připojí signalizační vodič (CYY 1,5 s dvojitou izolací) dle TP G 702 01. Vývod signalizačního vodiče bude proveden do niky hlavního uzávěru plynu ve stočeném svitku. Vodič bude k vrchu potrubí upevněn po 2,0 m třemi oviny samovulkanizační páskou. Max. vzdálenost vývodů signalizačního vodiče je 800 m. Zkouška sig. vodiče bude provedena se zápisem.

Potrubí z PE není nutno izolovat. Veškeré kovové části plynovodu ( přechodky a armatury ) musí být opatřeny izolací, která odpovídá izolaci zesílené dle ČSN 42 0022. Izolace musí mít odolnost proti elektrickým přeskokům nejméně 25 kV. Izolace armatur a spojů se provádí po tlakové zkoušce dle EN 12 007 1-4. O kontrole izolace bude pořízen zápis do stavebního deníku. Část ocelového potrubí navazující na potrubí z PE musí být opatřena izolací za studena.

### Zkoušky a revize

Po dokončení montáže musí být provedena tlaková zkouška přípojky podle  EN 12007 1-4 a podle TP G 702 01 a dle technické instrukce VČP a.s.

V průběhu zkoušky nesmějí být na potrubí prováděny žádné práce nebo zásahy, které by mohly ovlivnit její průběh a výsledek. O zkoušce s pozitivním výsledkem se sepíše zápis.

Podmínky zkoušky:

- Délka přípojky		cca. 6,0+6,5+6,5 m

- Dopravovaný plyn		zemní plyn

- Zkušební přetlak		600 kPa

- Délka zkoušky		60 + 30 minut

- Povolený pokles		0,0 kPa

- Zkušební měřidlo		Manometr A160 (0 - 600 kPa )tř. 1

Zkoušený úsek plynovodu se považuje za vyhovující, pokud v průběhu tlakové zkoušky:

- nedošlo ke změně přetlaku vlivem úniku zkušebního média;

- nebyly zjištěny netěsnosti nebo zjištěné netěsnosti přírubových spojů, závitových spojů nebo ucpávek armatur byly odstraněny.

### Hlavní uzávěr plynu

Ponecháno stávající

### Měření spotřeby

Ponecháno stávající

### Odevzdání a převzetí STL plynovodní přípojky

Odevzdání a převzetí STL plynovodní přípojky bude provedeno podle platných právních předpisů. Při převzetí se projde a prověří celé zařízení včetně dokladů připravených dodavatelem. Podle zjištěných skutečností se sepíše zápis.

Nedílnou součástí zápisu o převzetí jsou:

- zpráva o výchozí revizi;

- protokol o tlakové zkoušce;

- projektová dokumentace;

- stavební deník;

- doklad o úřední zkoušce svářeče;

- testy trubního materiálu a armatur;

- geodetické zaměření plynovodu;

- písemný souhlas majitelů dotčených podzemních zařízení se způsobem provedení souběhu nebo křížení;

- soupis vad a nedodělků nebránících bezpečnému provozování plynovodu nebo přípojek s termíny jejich odstranění;

- stavební povolení.

Zápis musí být podepsán zástupcem dodavatele, investora a budoucího provozovatele a musí obsahovat seznam předávané dokumentace. Chybí-li kterýkoliv z těchto dokladů, nesmí být potrubí převzato.

# 5.Výpis základního materiálu STL PŘELOŽKY PřípojEK

- potrubí PE 100 RP 32x3,0				bm	           6+6,5+6,5 M

- výstražná fólie PVC žlutá				bm	           7+7+7 M

- Stlačení pe d32					ks	           3

- Přechodke PE/ocel 					ks		3

# související normy a předpisy

- ČSN 06 1008		Požární bezpečnost tepelných zařízení.

- ČSN 06 0210		Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění.

- ČSN 06 0310		Ústřední vytápění. Projektování a montáž.

- ČSN 38 6405		Plynová zařízení. Zásady provozu.

- EN 12 007 1-4	Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem.

- EN 1775		Plynovody v budovách do 5,0 kPa.

- ČSN 73 6005		Prostorová úprava vedení technického vybavení.

- ON 38 6455		Stanovení průtoč. průřezu potrubí z hlediska proudění plynu.

- ČSN 73 4201		Navrhování komínů a kouřovodů.

- Vyhl. č.85/78 Sb.	o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

- TP G 702 01 COPZ	Plynovody a přípojky z polyetylénu.

- TP G 609 01 COPZ	Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 0,4 MPa.

- TP G 934 01 COPZ	Plynoměry. Umisťování, připojování a provoz.

- TP G 704 01 COPZ	Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v

Budovách

