# Identifikační údaje stavby a investora

## Název stavby

Název stavby : Stavební úpravy pro změnu užívání objektu Lhotka čp. 98, Česká Třebová,                                    pro potřeby Mateřské a Základní školy.

- Název stavebního objektu		Budova

- Profesní část stavby		              Větrání - vzduchotechnika

- Charakter stavby			Stavební úpravy

## Místo stavby

- Kraj				              Pardubický

- Okres				Ústí nad Orlicí

- Obec				Česká Třebová

- Část obce				Lhotka

- Popisné číslo			98

## Investor

- Název investora			Obec Česká Třebová

- Sídlo investora			Staré náměstí 78, Česká Třebová

## Projektant profesní části

- Název projektanta			ing. Milan Peškar

- Sídlo projektanta			Dukelských hrdinů 863, Lanškroun 563 01

- IČO				              46444297

## Dodavatel stavby

Podle výběru

# Základní údaje o stavbě

## Předmět projektu stavby

Předmětem řešení projektu je zajištění výměny vzduchu v pobytových místnostech v objektu čp. 98 v České Třebové Lhotce, pro potřeby mateřské školy a základní školy, s vysokou účinností zpětného získávání tepla, velmi nízkou hlučností a nízkým instalovaným elektrickým příkonem.

## Zhodnocení polohy a stavu staveniště

Vzhledem k tomu, že se nejedná o architektonicko stavební ani statické řešení stavby není předmětem projektové dokumentace vyhodnocení staveniště z těchto hledisek.

## Provedené průzkumy

Před zahájením prací na projektové dokumentaci bylo provedeno měření hluku navržené stavby a byla vyhotovena hluková studie.

## Zdůvodnění stavebně technického řešení

Stavba je z hlediska větrání v nevyhovujícím stavu, neboť není schopna zajistit přirozené větrání okny, bez možnosti jejich otevření, vnější hluk dle zpracované hlukové studie překračuje limity ČSN.

## Popis stávajícího stavu

Jedná se o stavební úpravy objektu občanské vybavenosti. Stávající výměna vzduchu je řešena otevíranými okny.

# Popis stavby – návrh řešení

## Návrh jednotek a jejich umístění

Objekt bude funkčně rozdělen na provoz mateřské školy v přízemí objektu a provoz základní školy v 1.patře objektu.

V mateřské škole (přízemí) je navrženo větrání do m.č. 07 herna a 08 ložnice, v základní škole je navrženo větrání do m.č.2 - učebna1 , do m.č.3 – učebna 2 a do m.č.4 – učebna 3.

V projektu jsou navrženy lokální interiérové větrací jednotky řady DUPLEX Inter , určené pro rovnotlaké větrání s požadovanou minimální hladinou akustického tlaku.

Podle požadovaných akustických vlastností jsou navrženy jednotky s limitními  výkony 680 m3 /h (ložnice m.č.8) a 850 m3 /h (ostatní místnosti).

## Popis jednotek a jejich výhody

Jednotky se vyznačují vysokou účinností zpětného získávání tepla, velmi nízkou hlučností, nízkým instalovaným elektrickým příkonem a minimální náročností instalace a projektové přípravy. Jednotky jsou vybaveny špičkovým regulačním modulem ATREA RD5 pro řízení věch potřebných funkcí. Patentované jednotky DUPLEX Inter obsahují pružně uložené EC ventilátory, protiproudý výměník tepla, výsuvný filtr přiváděného vzduchu, by-pass výměníku tepla, samotahové uzavírací klapky a skříň regulace. Bezodtoková vana kondenzátu je vyhřívaná elektrickým článkem s automatickým spínáním. V horní části jsou umístěny kulisové akustické tlumiče, stropní nastavitelné žaluzie tryskového přívodu vzduchu, filtr odsávaného vzduchu a standardně vnější čidlo CO2 . Dno jednotky opatřeno distančním rámečkem z protiotřesové pryže.

Přednosti jednotek DUPLEX Inter :

- velmi nízká hlučnost, umožňující instalaci přímo do pobytových prostor s nejvyššími akustickými   nároky

- bezpotrubní systém nevyžadující žádné potrubní rozvody v objektu

- zcela autonomní provoz jednotky pouze podle koncentrace CO2

- standardně digitální regulace RD5, která umožňuje vzdálenou správu přes web

- jednoduchá instalace nevyžaduje vypracování prof. projektu ani odbornou montáž VZT a elektro

- vysoká účinnost rekuperace až 93 %

- dokonalé provětrání prostor při dosahu proudu vzduchu až 10 m

- by-pass uzavírá vstup do rekuperátoru a umožňuje noční vychlazování

- odpadá náročný odvod kondenzátu

- automatická proti mrazová ochrana

-     elektrický předehřívač integrovaný v jednotce

-     připojení elektro pouze pohyblivým přívodem na stávající zásuvky (16 A)

## Popis instalace a detaily zapojení

Dle přiložené technické dokumentace.

## Stavební úpravy

K jednotkám budou přivedeny dle popisu v technické dokumentaci přívod a odvod vzduchu z exteriéru budovy. Stavebně je nutné zajistit vyvrtání 2ks otvorů o průměru 300mm u každé jednotky tak, aby došlo k minimálnímu poškození fasády.

Po montáži spojovacích potrubí dojde k zednickému zapravení prostupů za použití materiálů s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi.

## Zprovoznění

Zprovoznění jednotek zajistí autorizovaná firma, včetně zaučení obsluhy.

## Normy

- Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (Ecodesign) pro rok 2018

- Charakteristika pláště dle EN 1886

- EC motory vyhovují ErP 2015

- SFP v rozsahu 0,27 ÷ 0,37 W/m /h dle požadavku Passiv Haus

V Lanškouně, únor 2022.

Vypracoval : ing. Milan Peškar