*Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.*

***Kozlovská 1733, Česká Třebová 560 02***

*IČO: 60108118 michal.simek@vsct.cz tel: 734 789 266 DIČ: CZ60108118*

***Společnost je zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v H. Králové, oddíl C vložka 5247, den zápisu 11.11. 1993***

**Optima spol. s.r.o.**

**Žižkova 738/IV**

**Vysoké Mýto**

**566 01**

***VYJÁDŘENÍ č. 30/22***

***Doba platnosti 12 měsíců***

*K projektům staveb a činnostem v prostorech, kde se nacházejí podzemní zařízení a ochranná pásma ve správě VSČT s.r.o.*

***(Nenahrazuje souhlasné stanovisko)***

#### 

**Dokumentace bouracích prací části objektu č.p. 452, Česká Třebová**

*V zájmové území a v jeho těsné blízkosti se nachází v ul. Pražského veřejný vodovodní řad PVC 110 a veřejná splašková kanalizace BET DN 400, KAM DN 300 a v ul. Slovanská veřejný vodovodní řad PVC 110 a veřejná splašková kanalizace BET DN 500. Objekt č.p. 452 je napojen vodovodní přípojkou PE 50 z ul. Slovanská. Stav kanalizační přípojky není VSČT znám.*

K předložené žádosti sdělujeme z pohledu dotyku na vodovodní a kanalizační zařízení:

1. *V zájmovém prostoru se* ***nachází*** *zařízení v naší správě.*
2. *Orientační zákres v přiložené situaci.*
3. *Veškeré sítě je nutno* ***vytyčit! (i pro projektovou přípravu, 736518035 p. Tesař).***
4. ***Projektová dokumentace nebo technické řešení musí být odsouhlaseno technickým oddělením VSČT.***

***1.*** *Vodovodní a kanalizační potrubí je chráněno ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb.*

***2****. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu.*

***3****. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací.*

***4****. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.*

***5****. Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou zařízení ve správě VSČT.*

***6****. Při provádění stavebních prací je investor povinen udělat taková opatření, aby nedošlo k poškození vodovodního a kanalizačního zařízení.*

***7.*** *V místech křížení s vodárenským zařízením budou nové sítě uloženy kolmo do chrániček, nebo žlabů minimálně 0,2m nad nebo pod stávajícím vedením. V místě souběhu bude vzdálenost od zařízení VSČT 1m.*

***8****. V místech složitých přechodů vodárenských sítí je třeba při realizaci stavby přizvat správce zařízení, stejně tak při výskytu náhodně nalezených sítí. Veškerá vodárenská zařízení musí být funkční.*

***9****. Při provádění zemních protlaků, bude na potrubích, které protlak kříží provedeno úplné obnažení vodárenských zařízení (vykopána sonda) na náklady stavebníka, aby nemohlo dojít k poškození a ke kontrole stávajících zařízení po provedení protlaku. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.*

***10.*** *Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození vodárenského zařízení.*

***11.*** *Odkryté vodovodní a kanalizační potrubí včetně přípojek bude v průběhu, nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.*

***12.*** *Správce zařízení bude přizván k předání staveniště zhotoviteli díla a bude informován o době realizace. Před zásypem výkopu bude vyzván k převzetí, které bude stvrzeno zápisem do stavebního deníku.*

***13****. Nad stávajícím ani novým vodovodem a kanalizací vč. objektů na nich postavených ani v jejich ochranných pásmech (2m od osy potrubí) nesmí být umístěny žádné trvalé stavby, poutače, ploty, dopravní signalizace a značky, stromy a dřeviny. Zřízení staveniště, skládky materiálu, atp. je nutno projednat s odpovědným pracovníkem VSČT. Vodovod, kanalizace a přípojky musí zůstat nezastavěné a volně přístupné.*

***14.*** *Stavba a její následný provoz nesmí být v rozporu se stavebním povolením, zákonem o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb., obchodními podmínkami VSČT a obecně platnými předpisy a zásadami na ochranu vod.*

*V České Třebové 07.02.2022 Za VSČT s.r.o. Michal Šimek*