TECHNICKÁ ZPRÁVA

# identifikační údaje stavby a investora

## Identifikační údaje stavby

Název stavby	                                                Městská knihovna, Česká Třebová č.p. 452

Místo stavby	                          Česká Třebová

Region						Pardubický

Stavební objekt				SO-01 KNIHOVNA

Profese					ZTI

Datum zpracování PD			04/2023

Stupeň						DPS

## Identifikační investora

Jméno investora				Město Česká Třebová

Staré náměstí 78, Česká Třebová

Region						Pardubický

Předmět projektové dokumentace

Projektová dokumentace  řeší zásobování navrhovaného objektu Městské knihovny pitnou vodou,  odvod splaškových a dešťových vod.

Jako zdroj pitné vody bude využita stávající  vodovodní přípojka PE d50, která bude zkrácena a po trase bude osazena vodoměrná šachty s fakturačním vodoměrem a poté bude potrubí PE d50 vedeno v podlaze k jednotlivým zařizovacím předmětům. Vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem bude uložena ve vodoměrné šachtě DN 1,3 m sv. 1,5 m se vstupním komínkem – umístěno v chodníku. Fakturační vodoměr osazen G 6/4“.

V objektu bude provedeno oddělení rozvodu požární vody, která bude zásobovat vnitřní odběrná místa – Požární hydranty dle požadavku PBŘ.

Teplá a cirkulační voda pro celý objekt bude ohřívána v nepřímonatápěném zásobníku TV objemu 500 l – zdroj tepla 2x plynový kondenzační kotel 48,0 kW. - viz. dodávka UT.

Splaškové vody jsou svedeny navrhovanou gravitační kanalizací  přes SO-03 splaškovou kanalizační přípojku do stávající jednotné kanalizace BET500.

Dešťové vody jsou z ploché střechy svedeny přes vyhřívané vpusti do ležaté kanalizace a dále do akumulační nádrže objemu -  SO-04 dešťová kanalizace.

V objektu bude instalován hadicový systém dle ČSN EN 671-1 typu D s tvarově stálou hadicí délky 30 m o jmenovité světlosti DN 25mm. Umístění je navrženo s uvažovaným dostřikem 10 m. - dle podkladů PBŘ.

Podklady pro projektovou dokumentaci

Projektová dokumentace části objektu, konzultace s hlavním projektantem a projektanty ostatních profesí, obhlídka objektu, normy ČSN 73 66 60, ČSN 73 66 55, ČSN 75 61 01, ČSN 75 67 60, ČSN 73 30 50, ČSN 73 60 05.

Knihovna návštěvníci        			 návštěvník    	5.48 l/návštěvník.den    	 822.00 l/den

personál                    				 20 pracovník   	8.36 l/pracovník.den     	 767.20 l/den

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                						 1589.20 l/den

Odpočet na ztráty v síti (čl. II, odst.2)    10 %                       					158.92 l/den

Průměrná denní potřeba vody                                            					1430.28 l/den

Maximální denní potřeba vody         koef.d = 1.5                      					2145.42 l/den

Maximální hodinová potřeba vody      koef.h = 2.1                         					0.05 l/s

Maximální potřeba vody podle ČSN                                         					 1.47 l/s

Roční potřeba vody                                                      						522.05 m3/rok

Potřeba požární vody (vnitřní)                                            					0.30 l/s

Bilance odtoku odpadních vod

----------------------------

Splašková voda

Průměrný  denní odtok splaškové vody                                 					 1430.28  l/den

Maximální denní odtok splaškové vody                                  					2145.42  l/den

Maximální hodinový odtok splaškové vody                                  					0.05  l/s

Maximální odtok splaškové vody                                           					0.13  l/s

Maximální odtok vody podle ČSN                                           					3.90  l/s

Roční odtok splaškové vody                                            					 522.05  m3/rok

Technické řešení

Splašková kanalizace

Projektová dokumentace řeší odvod vnitřních splaškových vod od nově  navržených zařizovacích předmětů  novým gravitačním potrubím PVC 100-200 do navrhované kanalizační přípojky PVC 250.

Odpadní potrubí HT 100 je dle PD  ukončeno nad střechu pomocí tvarovky HL810.

Odpadní a připojovací potrubí je navrženo z trub polypropylénových hrdlových HT- systém DN 50 - DN 100mm, svodné potrubí z trub KG – Systému (PVC) DN 100 - 125 mm, výrobce-PIPELIFE.

Přechod ležatého a svislého potrubí bude provedeno pomocí dvou oblouků 125 - 45 s obetonováním.

Zkoušky vnitřní kanalizace

Po provedení montáže kanalizačního svodného (ležaté) potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí vodou před obetonováním. Odpadní, připojovací  a větrací potrubí bude po ukončení montáže podrobeno zkoušce plynotěsnosti. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 736760  a bude o nich sepsán zápis. Před uvedenými zkouškami bude provedena technická prohlídka příslušné části odpadního systému.

Kanalizace dešťová

Dešťové vody jsou z ploché střechy svedeny přes vyhřívané vpusti do ležaté kanalizace a dále do akumulační nádrže objemu 10,0 m3  SO-04 dešťová kanalizace.

Uložení potrubí

Potrubí vedeno v zemi mimo objekt je uloženo do 10 cm pískového lože a obsypáno 30 cm vrstvou písku.

Zemní práce

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 38 6420 a navazujících, prostorová vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy zejména s vyhláškou ČBUP a ČBU č.324/1990.

Nová kanalizace bude uložena v otevřeném výkopu. Výkop bude proveden strojně s dokopávkami v blízkosti křížení stávajících podzemních vedení a objektů. Při těsném souběhu nebo křížením s podzemními vedeními bude postupováno v souladu s požadavky jejich správců.

Potrubí bude uloženo v otevřeném výkopu na lože ze štěrkopísku v tl. 100mm. Po ukončení bude kolem potrubí proveden ručně hutněný obsyp po vrstvách max. 150mm do výšky 300mm nad horní okraj potrubí. Obsyp bude proveden ze štěrkopísku s max. velikostí zrn 8mm. Obsyp bude hutněn po obou stranách trouby. Hutnění se nesmí provádět nad troubou!

Vytěžená zemina ze stavby se použije na teréní úpravy v rámci stavby nebo bude odvezena na skládku určenou technickým službám města. Výkop bude proveden v zemině tř.3. Stěny výkopu budou paženy příložným pažením (hloubka výkopu větší než 1,5m). Potrubí bude uloženo na lože ze štěrkopísku.

Po montáži potrubí bude kolem potrubí proveden obsyp ze štěrkopísku se zhutněním v tl. 300mm. Po sednutí záhozu bude provedena konečná povrchová úprava terénu a komunikace.

Při styku s jiným podzemním vedením je nutno dodržet vzdálenosti podle normy ČSN 73 6005 a podmínky správců vedení.

Před zásypem se provede geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

Vodovod

Projektová dokumentace řeší napojení navrhovaných zařizovacích předmětů.

Jako zdroj pitné vody bude využita stávající vodovodní přípojka PE d50. Vodovodní přípojka pro navrhovaný objekt bude nově ukončena ve vodoměrné šachtě před plánovanou přístavbou.

Vlastní rozvod vody v objektu je navržen z trub PPR. Rozvod vody bude osazen v drážkách ve zdivu k jednotlivým spotřebičům. Při montáži potrubí je třeba dbát na tepelnou dilataci potrubí. Potrubí pod omítkou bude uloženo v tepelné izolaci z pěněného polystyrenu.

V přístavbě   bude v 1.NP a 2.NP instalován hadicový systém dle ČSN EN 671-1 typu D s tvarově stálou hadicí délky 30 m o jmenovité světlosti DN 25 mm. Umístění je navrženo s uvažovaným dostřikem 10 m. - dle podkladů PBŘ.

Zkoušky vnitřního vodovodu

Po provedení montáže bude vnitřní vodovod prohlédnut, zda je v souladu s projektovou dokumentací a s ustanovením příslušných technických norem. Poté bude provedena tlaková zkouška, proplach a desinfekce potrubí.

Tlaková zkouška bude provedena bez pojistných a výtokových armatur dle norem ČSN 73 66 60, ČSN 73 66 55 a dalších souvisejících norem a předpisů.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty dle výběru investora.

Vodovodní baterie

Vodovodní baterie dle výběru investora.

Příprava TV

Zdrojem teplé a cirkulační vody bude stávající nepřímonatápěný ohřívač TV 500L  vytápěný z 2xPK 48,0 kW.

Tepelná izolace

Potrubí teplé vody bude opatřeno tepelnou izolací  tl. 2cm.

Potrubí studené vody bude opatřeno tepelnou izolací tl. 1cm.

Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných platných norem a předpisů!!!

