## Rozpočet
Výkaz výměr na akci:
Přestavba regulace kotlů a výměna řídícího systému měření a regulace (dále jen MaR) v ZŠ Nádražní, Nádražní 200, Česká Třebová
Rekapitulace:
1) Přestavba regulace stávajících kotlů - repase kotlů |  |  |  | 0
2) Výměna řídícího systému měření a regulace (dále jen MaR) |  |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH (21%) |  |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  |  | 0
1) Přestavba regulace stávajících kotlů - repase kotlů
Název položky: | Počet jednotek | Jedn. | Jedn. cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
Mezipřírubová uzavírací klapka, DN65, PN6, médium topná voda, minimální teplotní odolnost 120°C, nerezový motýl (dodávka + montáž topenářská) | 2 | ks | 0 | 0
Mezipřírubová uzavírací klapka se servopohonem, DN65, PN6, médium topná voda, minimální teplotní odolnost 120°C, nerezový motýl, servopohon musí být kompatibilní s připojením do regulace kotlů Hoval UltraGas a musí mít kroutící moment min. 20Nm (dle typu klapky) (dodávka + montáž topenářská) | 2 | ks | 0 | 0
Filtr plynový DN50, PN6, Rp 2", filtrační vložka 20µm (dodávka + montáž topenářská) | 2 | ks | 0 | 0
Přestavbová sada regulace TopTronic T/U | 2 | ks | 0 | 0
Přestavbová sada kotle UltraGas 200 | 2 | ks | 0 | 0
Klapka sání vzduchu CPL/MUK110HDF (6015196) | 2 | ks | 0 | 0
GLT-modul 0-10V (sada) (6015195) | 1 | ks | 0 | 0
Komunikační modul ModBus TTM/ZM (6014389) | 1 | ks | 0 | 0
Drobný spotřební a instalační materiál (konektory, těsnění závitů, spojovací materiál, el. kabely, atd.) | 1 | komplet | 0 | 0
Kompletní práce na přestavbě kotlů včetně zkoušek a revizí a nákladů na dopravu (musí provádět autorizovaný servisní technik kotlů Hoval UltraGas) | 1 | komplet | 0 | 0
0
2) Výměna řídícího systému měření a regulace (dále jen MaR)
Název položky: | Počet jednotek | Jedn. | Jedn. cena (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
Řídící systém: Kombinovaný I/O modul s řídící deskou MiniPLC. 88 I/O, bez displeje | 1 | ks | 0 | 0
Řídící systém: Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, Linux, 9-36Vss, bez zdroje | 1 | ks | 0 | 0
Řídící systém: Pokojové čidlo, komunikativní, měření teploty, indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělená, bez displeje a otočného ovladače | 3 | ks | 0 | 0
Řídící systém: Maxi kombinovaný modul, 16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO, Modbus / RS485 | 1 | ks | 0 | 0
Řídící systém: Ethernet switch, 5 kanálů | 1 | ks | 0 | 0
Řídící systém: Stabiliz. spín. zdroj 90W, 24V, 3.75A | 1 | m | 0 | 0
Rozvaděč MaR - úpravy stávajícího rozvaděče, včetně vestavby obslužného displeje | 1 | ks | 0 | 0
Montážní materiál: Elinst. krabice Acidur IP54 | 1 | ks | 0 | 0
Montážní materiál: Sdělovací kabel LAN | 20 | m | 0 | 0
Montážní materiál: Lišta vkládací PVC 24*22 | 8 | m | 0 | 0
Montážní materiál: Podružný materiál - drobný montážní a spojovací materiál | 1 | komplet | 0 | 0
Demontáž stávajícího zařízení | 1 | komplet | 0 | 0
Montáž | 1 | komplet | 0 | 0
Komplexní zkoušení | 1 | komplet | 0 | 0
Software - naprogramování DDC regulátoru včetně obslužného displeje na rozvaděči | 1 | komplet | 0 | 0
Projekce - projektová dokumentace skutečného provedení výměny řídícího systému měření a regulace | 1 | komplet | 0 | 0
Generování DB na dispečink TEZA, s.r.o. (naprogramování obslužného programu vzdáleného dispečinku) | 1 | komplet | 0 | 0
Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné … ) | 1 | komplet | 0 | 0
Revize elektrického zařízení - pro rozvaděč MaR, rozvody v kotelně, upravované části elektroinstalace | 1 | ks | 0 | 0
0