# I Identifikační údaje stavby a investora

## Název stavby

- Název stavby			Stavební úpravy domu čp. 98

- Název stavebního objektu		Budova

- Profesní část stavby		Zařízení pro vytápění staveb

- Charakter stavby			Stavební úpravy

## Místo stavby

- Kraj				Pardubický

- Okres				Ústí nad Orlicí

- Obec				Česká Třebová

- Část obce				Lhotka

- Popisné číslo			98

## Investor

- Název investora			Obec Česká Třebová

- Sídlo investora			Staré náměstí 78, Česká Třebová

## Projektant profesní části

- Název projektanta			Josef Matys, projektová kancelář

- Sídlo projektanta			Letohradská 1359, Ústí nad Orlicí, 562 06

- IČO				132 17 674

## Dodavatel stavby

Podle výběru

# Základní údaje o stavbě

## Předmět projektu stavby

Předmětem řešení projektu stavby je řešení vytápění v objektu čp. 98. Budova bude sloužit jako mateřská škola.

## Provedené průzkumy

Před zahájením prací na projektové dokumentaci byl proveden průzkum lokality a studium navržené stavby.

## Zdůvodnění stavebně technického řešení

Stavba je z hlediska stavebního a energetického navržena dle platných zákonů, předpisů a norem.

## Popis stávajícího stavu

Navržená přístavba má dvě nadzemní podlaží.

## Druh a zabezpečení paliva

Pro otop kotlů bude použit zemní plyn naftový (JKPOV 1082), výhřevnost 34,0 MJ/Nm3.

Dodávka zemního plynu je dodavatelem zemního plynu určena na základě stávajícího smluvního vztahu.

# Popis stavby

## Navržené řešení

V budově bude vypuštěn otopný systém. V prostorách sociálního zařízení v obou podlažích budou nahrazena stávající otopná tělesa tělesy o vyšším výkonu. Tělesa budou připojena na stávající potrubí po demontovaných tělesech.

## Zdroj tepla

Na základě vypočtených přípojných hodnot jsou otopná tělesa připojena na stávající zdroj tepla, kotelnu se dvěma litinovými, teplovodními kotli na plynná paliva.

Kapacita kotelny je dostatečná i pro navýšení výkonu v přístavbě.

## Zabezpečovací zařízení

Zabezpečovací zařízení kotlů je stávající dle ČSN 06 0830.

## Provozní regulace

Provozní regulace bude zabezpečena pomocí ekvitermního regulátoru s příslušenstvím. Každé otopné těleso bude vybaveno termostatickou hlavicí na ventilové garnituře.

## Rozvod potrubí

Otopný systém je navržen jako dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody. Oběh topného media bude zajišťovat oběhové čerpadlo.

Nový otopný systém bude napojen na stávající rozvod ústředního vytápění, na konci stávajících otopných větví.

Otopný systém je navržen z měděných trubek SUPERSAN SF-Cu spojovaných pájením na měkko.

Systém SUPERSAN je založen na principu rozvodu měděnými trubkami. Měď, představující napůl vzácný kov, má elektrochemické napětí 0,34 V a tudíž je v řadě elektrochemického napětí na čtvrtém místě hned za platinou, zlatem a stříbrem. Měď má vysokou odolnost proti korozi, má na většinu bakterií ničivý účinek, ale na ekologii má naopak blahodárný účinek. Pevnost měděných trubek je vysoká. To umožňuje tloušťku trubky zredukovat na minimální míru, čímž se snižuje na minimum i hmotnost potrubního systému, připadajícího na běžný metr.

Materiál měděných trubek SUPERSAN je fosforem dezoxidovaná měď, t.j. zbavená kyslíku. Vnitřní plochy jsou zbavené uhlíku a pomocí zvláštního procesu jsou chráněné proti korozi. Na vnitřním povrchu měkkých a polotvrdých trubek je vytvořena kysličníková ochranná vrstva.

Potrubí bude uloženo v podkroví do podlahové konstrukce a bude tepelně izolováno polyetylenovými trubkami TUBEX, popř. ARMSTRONG. K otopným tělesům v nižších podlažích bude vedeno v drážkách ve zdivu.

## Otopná tělesa

Jako otopná tělesa jsou navržena otopná desková tělesa RADIK VENTIL KOMPAKT se zvětšenou přestupní plochou. V koupelnách jsou navržena trubková tělesa RADIK KORALUX. Velikost a umístění jednotlivých otopných těles je patrné z výkresové části projektové dokumentace. Otopná, desková tělesa RADIK jsou již od výrobce opatřena kvalitní povrchovou úpravou a odvzdušňovací armaturou. Otopná tělesa budou vybavena termostatickými hlavicemi. Otopná tělesa budou připevněna na zdivo pomocí upevňovací soupravy.

Připojení otopných deskových těles je navrženo pomocí radiátorové armatury HEIMEIER VEKOLUX Np 1/2“.

# Vliv stavby na životní prostředí

## Znečištění ovzduší

Stavba plynofikace bytového domu bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Hlavní příčinou neúměrně znečištěného ovzduší je spalování uhlí, které je doprovázeno emisemi oxidu siřičitého, popílku se stopovým obsahem těžkých kovů, uhlovodíků, oxidů dusíku a oxidů uhlíku. Znečištěné ovzduší je příčinou úhynu lesů, znečištění půdy a vody, špatného zdravotního stavu i nižšího věku obyvatelstva. Vysoký podíl uhlí v energetické spotřebě však znamená i devastaci rozsáhlých území při jeho těžbě, velké znečištění prostředí při jeho dopravě a skladování i při manipulaci s popelem. Proto je zemní plyn nadějí k ozdravění prostředí i ke zvýšení životní úrovně.

Zemní plyn je ušlechtilou energií, kterou je možno výhodně dovést ke spotřebiteli bez zbytečných energetických ztrát. Zemní plyn je především vhodný do domácností k přímé spotřebě pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody a pro přípravu pokrmů.

Vzhledem k tomu, že jmenovitý výkon navržených spotřebičů je hluboko pod hranicí limitu pro střední zdroje znečištění (200 kW), není provedena studie rozptylu imisí pro okolní zástavbu.

# Zkoušky zařízení

## Účel zkoušek

Každé smontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech, k tomu určených místech (vypouštění, filtry apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu.

Před uvedením do provozu je třeba provést nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a systém se naplní vodou podle ČSN 07 7401.

Vyčištění a propláchnutí je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

Druhy zkoušek ústředního vytápění :

- Zkouška těsnosti

- Zkouška provozní

Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy.

## Zkouška těsnosti

Zkouška těsnosti se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací.

Otopná soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě.

Vnitřní potrubní rozvody uložené na nekontrolovatelných místech se zkoušejí tak, že po napuštění dané části vodou se dosáhne zkušební přetlak, který se nárazově sníží na atmosférický tlak. Po novém dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne zkoušená část potrubních rozvodů a nesmí se projevit viditelné netěsnosti.

Přetlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže se při této zkoušce neobjeví netěsnosti.

Po ukončení montáže ústředního vytápění v celém objektu provede se ještě tlaková zkouška těsnost, při které se odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení.

Zkušební přetlak se volí pro ocelové potrubí 0,9 MPa. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50°C.

Zkoušky se provádějí za účasti investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce.

## Provozní zkoušky

Provozní zkoušky se dělí na zkoušky :

- Dilatační

- Topné

Dilatační zkouška se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedení tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Tuto zkoušku je možné provést  v každé roční době. Výsledek se zapíše do stavebního deníku nebo se provede samostatný zápis.

Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména :

- správná funkce armatur,

- rovnoměrné ohřívání otopných těles,

- dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků apod.),

- správná funkce regulačních a měřících zařízení,

- správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací,

- zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla,

- nejvyšší výkon zdrojů tepla,

- výkon zdroje tepla při přípravě teplé užitkové vody při maximálním odběru podle projektu,

- dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů.

Zařízení ústředního vytápění lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže :

- zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0310,

- zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0830,

- výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu,

- soustava je seřízena podle projektové dokumentace,

- v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při simulování všech možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných měsících při vyšších venkovních teplotách. O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše rovněž protokol. V protokolu se musí uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno.

Topná zkouška u zařízení s výkonem větším než 100 kW trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. U soustav do 100 kW má trvat nejméně 24 hodin.

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu topného období v dokončené etapě stavby po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo topné období, provede se topná zkouška až v topném období v termínu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. U soustav do 100 kW se smí topná zkouška provádět i mimo topnou sezonu.

Součástí topné zkoušky je seřízení otopné soustavy.

Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam.

Topná zkouška se provádí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu.

# Podklady pro zpracování stavby

- ČSN 01 3452	Výkresy ve stavebnictví. Výkresy ústředního vytápění.

- ČSN 01 3504	Výkresy potrubí. Označování potrubí podle provozní látky.

- ČSN 06 0210	Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění.

- ČSN 06 0220	Ústřední vytápění. Dynamické stavy.

- ČSN 06 0310	Ústřední vytápění - projektování a montáž.

- ČSN 06 0830	Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev teplé užitkové 			vody.

- ČSN 06 1101	Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Základní ustanovení.

- ČSN 06 1102	Otopná tělesa pro ústřední vytápění. Výpočet velikostí.

- ČSN 07 0240	Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní ustanovení.

- ČSN 07 0245	Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 				50 kW. Technické požadavky. Zkoušení.

- ČSN 13 0072	Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny.

- ČSN 38 3350	Zásobování teplem, všeobecné zásady.

- ČSN 73 0540-1	Tepelná ochrana budov. Část 1 : Termíny, definice a veličiny pro 				navrhování a ověřování.

- ČSN 73 0540-2	Tepelná ochrana budov. Část 2 : Funkční požadavky.

- ČSN 73 0540-3	Tepelná ochrana budov. Část 3 : Výpočtové hodnoty veličin pro 				navrhování a ověřování.

- ČSN 73 0540-4	Tepelná ochrana budov. Část 4 : Výpočtové metody pro navrhování 			a ověřování.

- ČSN 73 0804	Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

- Zák. č.174/68 Sb.	Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění 				Zákona č.159/92 Sb.

- Zák. 183/06 Sb.	Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Zák. 133/85 Sb.	o požární ochraně, ve znění zákona č.425//90 Sb., zákona č.40/94 				Sb a zákona č.203/94 Sb.

- Zák. 458/00 Sb.	o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 				odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

- Zák. č.360/92 Sb.	o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 				autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 				zákona č.164/93 Sb. a zákona č.275/94 Sb.

- Vyhl.č.48/82 Sb.	kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 				a technických zařízení ve znění vyhl.č.324/90 a vyhl.č.207/97.

- Vyhl.č.85/78 Sb.	o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

- NV č.591/06	o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

- Vyhl.č.131/98 Sb.	o územně plánovacích podkladech a územně plánovací 					dokumentaci.

- Vyhl.č.132/98 Sb.	kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

- Vyhl.č.137/98 Sb.	o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Ústí nad Orlicí srpen 2020					Vypracoval : Josef Matys